## 1.Basic Information
Basic Information
Project Name
Average Flow (Range: 18~265MGD) | MGD | 50
| m^3/d | 189270.5892
Parameter |  | Influent | Effluent | Removal
BOD | mg/L |  |  | #DIV/0!
SS | mg/L |  |  | #DIV/0!
Process |  | PROTEUS
LV Standard | m/hr | 19
Select TYPE
Parameter | Unit | TYPE.A | TYPE.B | TYPE.C | TYPE.D | TYPE.E | Remark
Width | ft | 13.5 | 20.8 | 28 | 20.8 | 28
Length | ft | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 33.9 | 33.9
Media Height | ft | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Total Cell Number | ea | 18 | 12 | 12 | 8 | 6
Train per Cell Number | ea / train | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
Train | set | 6 | 4 | 4 | 2 | 2
EBCT(OX) | hr
SBOD loading | lb/ft3/d
Cell Surface Area | ft2 | 5,477 | 5,612 | 7,573 | 5,631 | 5,699
LV at Design Flow | ft/hr | 50.8 | 49.6 | 36.8 | 49.5 | 48.9
| gpm/ft2 | 6.3 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 6.1
LV at Backwash | ft/hr | 61 | 59.5 | 44.1 | 56.5 | 58.6
Backwash Frequency | Count/Cell/Cycle | 6.3 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 6
Backwash Count | hr/filter | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 4
Total Backwash Volume | MGD | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| (%) | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
Cell Influent Valve | Diameter(Inch) | 16 | 20 | 20 | 24 | 28
Backwash Sludge Drain Valve | Diameter(Inch) | 20 | 24 | 20 | 28 | 24
| EA | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
Flowrate Range (MGD) | MIN | 10.2 | 15.7 | 21.2 | 23.6 | 31.9
| MAX | 142.9 | 219.7 | 296.5 | 330.6 | 446.2
Select

## Standard_Civil
TYPE | LV | Cell Number 적용지수 | 계열수 | Q (㎥/d) | MGD | Train | Train per Cell Number
Type_A | 4 | 4 | 1 | 8,132 | 2.1 | 2 | 2
Type_A | 4 | 6 | 1 | 13,553 | 3.6 | 2 | 3
Type_A | 4 | 8 | 1 | 18,974 | 5 | 2 | 4
Type_A | 4 | 12 | 2 | 27,106 | 7.2 | 4 | 3
Type_A | 4 | 16 | 2 | 37,949 | 10 | 4 | 4
Type_A | 4 | 18 | 3 | 40,659 | 10.7 | 6 | 3
Type_A | 4 | 24 | 4 | 54,213 | 14.3 | 8 | 3
Type_A | 4 | 24 | 3 | 56,923 | 15 | 6 | 4
Type_A | 4 | 30 | 5 | 67,766 | 17.9 | 10 | 3
Type_A | 4 | 32 | 4 | 75,898 | 20.1 | 8 | 4
Type_A | 4 | 36 | 6 | 81,319 | 21.5 | 12 | 3
Type_A | 4 | 40 | 5 | 94,872 | 25.1 | 10 | 4
Type_A | 4 | 42 | 7 | 94,872 | 25.1 | 14 | 3
Type_A | 4 | 48 | 8 | 108,425 | 28.6 | 16 | 3
Type_A | 4 | 48 | 6 | 113,846 | 30.1 | 12 | 4
Type_A | 5 | 4 | 1 | 10,165 | 2.7 | 2 | 2
Type_A | 5 | 6 | 1 | 16,941 | 4.5 | 2 | 3
Type_A | 5 | 8 | 1 | 23,718 | 6.3 | 2 | 4
Type_A | 5 | 12 | 2 | 33,883 | 9 | 4 | 3
Type_A | 5 | 16 | 2 | 47,436 | 12.5 | 4 | 4
Type_A | 5 | 18 | 3 | 50,824 | 13.4 | 6 | 3
Type_A | 5 | 24 | 4 | 67,766 | 17.9 | 8 | 3
Type_A | 5 | 24 | 3 | 71,154 | 18.8 | 6 | 4
Type_A | 5 | 30 | 5 | 84,707 | 22.4 | 10 | 3
Type_A | 5 | 32 | 4 | 94,872 | 25.1 | 8 | 4
Type_A | 5 | 36 | 6 | 101,649 | 26.9 | 12 | 3
Type_A | 5 | 40 | 5 | 118,590 | 31.3 | 10 | 4
Type_A | 5 | 42 | 7 | 118,590 | 31.3 | 14 | 3
Type_A | 5 | 48 | 8 | 135,531 | 35.8 | 16 | 3
Type_A | 5 | 48 | 6 | 142,308 | 37.6 | 12 | 4
Type_A | 6 | 4 | 1 | 12,198 | 3.2 | 2 | 2
Type_A | 6 | 6 | 1 | 20,330 | 5.4 | 2 | 3
Type_A | 6 | 8 | 1 | 28,462 | 7.5 | 2 | 4
Type_A | 6 | 12 | 2 | 40,659 | 10.7 | 4 | 3
Type_A | 6 | 16 | 2 | 56,923 | 15 | 4 | 4
Type_A | 6 | 18 | 3 | 60,989 | 16.1 | 6 | 3
Type_A | 6 | 24 | 4 | 81,319 | 21.5 | 8 | 3
Type_A | 6 | 24 | 3 | 85,385 | 22.6 | 6 | 4
Type_A | 6 | 30 | 5 | 101,649 | 26.9 | 10 | 3
Type_A | 6 | 32 | 4 | 113,846 | 30.1 | 8 | 4
Type_A | 6 | 36 | 6 | 121,978 | 32.2 | 12 | 3
Type_A | 6 | 40 | 5 | 142,308 | 37.6 | 10 | 4
Type_A | 6 | 42 | 7 | 142,308 | 37.6 | 14 | 3
Type_A | 6 | 48 | 8 | 162,638 | 43 | 16 | 3
Type_A | 6 | 48 | 6 | 170,770 | 45.1 | 12 | 4
Type_A | 7 | 4 | 1 | 14,231 | 3.8 | 2 | 2
Type_A | 7 | 6 | 1 | 23,718 | 6.3 | 2 | 3
Type_A | 7 | 8 | 1 | 33,205 | 8.8 | 2 | 4
Type_A | 7 | 12 | 2 | 47,436 | 12.5 | 4 | 3
Type_A | 7 | 16 | 2 | 66,410 | 17.5 | 4 | 4
Type_A | 7 | 18 | 3 | 71,154 | 18.8 | 6 | 3
Type_A | 7 | 24 | 4 | 94,872 | 25.1 | 8 | 3
Type_A | 7 | 24 | 3 | 99,616 | 26.3 | 6 | 4
Type_A | 7 | 30 | 5 | 118,590 | 31.3 | 10 | 3
Type_A | 7 | 32 | 4 | 132,821 | 35.1 | 8 | 4
Type_A | 7 | 36 | 6 | 142,308 | 37.6 | 12 | 3
Type_A | 7 | 40 | 5 | 166,026 | 43.9 | 10 | 4
Type_A | 7 | 42 | 7 | 166,026 | 43.9 | 14 | 3
Type_A | 7 | 48 | 8 | 189,744 | 50.1 | 16 | 3
Type_A | 7 | 48 | 6 | 199,231 | 52.6 | 12 | 4
Type_A | 8 | 4 | 1 | 16,264 | 4.3 | 2 | 2
Type_A | 8 | 6 | 1 | 27,106 | 7.2 | 2 | 3
Type_A | 8 | 8 | 1 | 37,949 | 10 | 2 | 4
Type_A | 8 | 12 | 2 | 54,213 | 14.3 | 4 | 3
Type_A | 8 | 16 | 2 | 75,898 | 20.1 | 4 | 4
Type_A | 8 | 18 | 3 | 81,319 | 21.5 | 6 | 3
Type_A | 8 | 24 | 4 | 108,425 | 28.6 | 8 | 3
Type_A | 8 | 24 | 3 | 113,846 | 30.1 | 6 | 4
Type_A | 8 | 30 | 5 | 135,531 | 35.8 | 10 | 3
Type_A | 8 | 32 | 4 | 151,795 | 40.1 | 8 | 4
Type_A | 8 | 36 | 6 | 162,638 | 43 | 12 | 3
Type_A | 8 | 40 | 5 | 189,744 | 50.1 | 10 | 4
Type_A | 8 | 42 | 7 | 189,744 | 50.1 | 14 | 3
Type_A | 8 | 48 | 8 | 216,850 | 57.3 | 16 | 3
Type_A | 8 | 48 | 6 | 227,693 | 60.2 | 12 | 4
Type_A | 9 | 4 | 1 | 18,297 | 4.8 | 2 | 2
Type_A | 9 | 6 | 1 | 30,495 | 8.1 | 2 | 3
Type_A | 9 | 8 | 1 | 42,692 | 11.3 | 2 | 4
Type_A | 9 | 12 | 2 | 60,989 | 16.1 | 4 | 3
Type_A | 9 | 16 | 2 | 85,385 | 22.6 | 4 | 4
Type_A | 9 | 18 | 3 | 91,484 | 24.2 | 6 | 3
Type_A | 9 | 24 | 4 | 121,978 | 32.2 | 8 | 3
Type_A | 9 | 24 | 3 | 128,077 | 33.8 | 6 | 4
Type_A | 9 | 30 | 5 | 152,473 | 40.3 | 10 | 3
Type_A | 9 | 32 | 4 | 170,770 | 45.1 | 8 | 4
Type_A | 9 | 36 | 6 | 182,967 | 48.3 | 12 | 3
Type_A | 9 | 40 | 5 | 213,462 | 56.4 | 10 | 4
Type_A | 9 | 42 | 7 | 213,462 | 56.4 | 14 | 3
Type_A | 9 | 48 | 8 | 243,956 | 64.4 | 16 | 3
Type_A | 9 | 48 | 6 | 256,154 | 67.7 | 12 | 4
Type_A | 10 | 4 | 1 | 20,330 | 5.4 | 2 | 2
Type_A | 10 | 6 | 1 | 33,883 | 9 | 2 | 3
Type_A | 10 | 8 | 1 | 47,436 | 12.5 | 2 | 4
Type_A | 10 | 12 | 2 | 67,766 | 17.9 | 4 | 3
Type_A | 10 | 16 | 2 | 94,872 | 25.1 | 4 | 4
Type_A | 10 | 18 | 3 | 101,649 | 26.9 | 6 | 3
Type_A | 10 | 24 | 4 | 135,531 | 35.8 | 8 | 3
Type_A | 10 | 24 | 3 | 142,308 | 37.6 | 6 | 4
Type_A | 10 | 30 | 5 | 169,414 | 44.8 | 10 | 3
Type_A | 10 | 32 | 4 | 189,744 | 50.1 | 8 | 4
Type_A | 10 | 36 | 6 | 203,297 | 53.7 | 12 | 3
Type_A | 10 | 40 | 5 | 237,180 | 62.7 | 10 | 4
Type_A | 10 | 42 | 7 | 237,180 | 62.7 | 14 | 3
Type_A | 10 | 48 | 8 | 271,063 | 71.6 | 16 | 3
Type_A | 10 | 48 | 6 | 284,616 | 75.2 | 12 | 4
Type_A | 11 | 4 | 1 | 22,363 | 5.9 | 2 | 2
Type_A | 11 | 6 | 1 | 37,271 | 9.8 | 2 | 3
Type_A | 11 | 8 | 1 | 52,180 | 13.8 | 2 | 4
Type_A | 11 | 12 | 2 | 74,542 | 19.7 | 4 | 3
Type_A | 11 | 16 | 2 | 104,359 | 27.6 | 4 | 4
Type_A | 11 | 18 | 3 | 111,813 | 29.5 | 6 | 3
Type_A | 11 | 24 | 4 | 149,084 | 39.4 | 8 | 3
Type_A | 11 | 24 | 3 | 156,539 | 41.4 | 6 | 4
Type_A | 11 | 30 | 5 | 186,356 | 49.2 | 10 | 3
Type_A | 11 | 32 | 4 | 208,718 | 55.1 | 8 | 4
Type_A | 11 | 36 | 6 | 223,627 | 59.1 | 12 | 3
Type_A | 11 | 40 | 5 | 260,898 | 68.9 | 10 | 4
Type_A | 11 | 42 | 7 | 260,898 | 68.9 | 14 | 3
Type_A | 11 | 48 | 8 | 298,169 | 78.8 | 16 | 3
Type_A | 11 | 48 | 6 | 313,077 | 82.7 | 12 | 4
Type_A | 12 | 4 | 1 | 24,396 | 6.4 | 2 | 2
Type_A | 12 | 6 | 1 | 40,659 | 10.7 | 2 | 3
Type_A | 12 | 8 | 1 | 56,923 | 15 | 2 | 4
Type_A | 12 | 12 | 2 | 81,319 | 21.5 | 4 | 3
Type_A | 12 | 16 | 2 | 113,846 | 30.1 | 4 | 4
Type_A | 12 | 18 | 3 | 121,978 | 32.2 | 6 | 3
Type_A | 12 | 24 | 4 | 162,638 | 43 | 8 | 3
Type_A | 12 | 24 | 3 | 170,770 | 45.1 | 6 | 4
Type_A | 12 | 30 | 5 | 203,297 | 53.7 | 10 | 3
Type_A | 12 | 32 | 4 | 227,693 | 60.2 | 8 | 4
Type_A | 12 | 36 | 6 | 243,956 | 64.4 | 12 | 3
Type_A | 12 | 40 | 5 | 284,616 | 75.2 | 10 | 4
Type_A | 12 | 42 | 7 | 284,616 | 75.2 | 14 | 3
Type_A | 12 | 48 | 8 | 325,275 | 85.9 | 16 | 3
Type_A | 12 | 48 | 6 | 341,539 | 90.2 | 12 | 4
Type_A | 13 | 4 | 1 | 26,429 | 7 | 2 | 2
Type_A | 13 | 6 | 1 | 44,048 | 11.6 | 2 | 3
Type_A | 13 | 8 | 1 | 61,667 | 16.3 | 2 | 4
Type_A | 13 | 12 | 2 | 88,095 | 23.3 | 4 | 3
Type_A | 13 | 16 | 2 | 123,334 | 32.6 | 4 | 4
Type_A | 13 | 18 | 3 | 132,143 | 34.9 | 6 | 3
Type_A | 13 | 24 | 4 | 176,191 | 46.5 | 8 | 3
Type_A | 13 | 24 | 3 | 185,000 | 48.9 | 6 | 4
Type_A | 13 | 30 | 5 | 220,238 | 58.2 | 10 | 3
Type_A | 13 | 32 | 4 | 246,667 | 65.2 | 8 | 4
Type_A | 13 | 36 | 6 | 264,286 | 69.8 | 12 | 3
Type_A | 13 | 40 | 5 | 308,334 | 81.5 | 10 | 4
Type_A | 13 | 42 | 7 | 308,334 | 81.5 | 14 | 3
Type_A | 13 | 48 | 8 | 352,382 | 93.1 | 16 | 3
Type_A | 13 | 48 | 6 | 370,001 | 97.7 | 12 | 4
Type_A | 14 | 4 | 1 | 28,462 | 7.5 | 2 | 2
Type_A | 14 | 6 | 1 | 47,436 | 12.5 | 2 | 3
Type_A | 14 | 8 | 1 | 66,410 | 17.5 | 2 | 4
Type_A | 14 | 12 | 2 | 94,872 | 25.1 | 4 | 3
Type_A | 14 | 16 | 2 | 132,821 | 35.1 | 4 | 4
Type_A | 14 | 18 | 3 | 142,308 | 37.6 | 6 | 3
Type_A | 14 | 24 | 4 | 189,744 | 50.1 | 8 | 3
Type_A | 14 | 24 | 3 | 199,231 | 52.6 | 6 | 4
Type_A | 14 | 30 | 5 | 237,180 | 62.7 | 10 | 3
Type_A | 14 | 32 | 4 | 265,641 | 70.2 | 8 | 4
Type_A | 14 | 36 | 6 | 284,616 | 75.2 | 12 | 3
Type_A | 14 | 40 | 5 | 332,052 | 87.7 | 10 | 4
Type_A | 14 | 42 | 7 | 332,052 | 87.7 | 14 | 3
Type_A | 14 | 48 | 8 | 379,488 | 100.3 | 16 | 3
Type_A | 14 | 48 | 6 | 398,462 | 105.3 | 12 | 4
Type_A | 15 | 4 | 1 | 30,495 | 8.1 | 2 | 2
Type_A | 15 | 6 | 1 | 50,824 | 13.4 | 2 | 3
Type_A | 15 | 8 | 1 | 71,154 | 18.8 | 2 | 4
Type_A | 15 | 12 | 2 | 101,649 | 26.9 | 4 | 3
Type_A | 15 | 16 | 2 | 142,308 | 37.6 | 4 | 4
Type_A | 15 | 18 | 3 | 152,473 | 40.3 | 6 | 3
Type_A | 15 | 24 | 4 | 203,297 | 53.7 | 8 | 3
Type_A | 15 | 24 | 3 | 213,462 | 56.4 | 6 | 4
Type_A | 15 | 30 | 5 | 254,121 | 67.1 | 10 | 3
Type_A | 15 | 32 | 4 | 284,616 | 75.2 | 8 | 4
Type_A | 15 | 36 | 6 | 304,946 | 80.6 | 12 | 3
Type_A | 15 | 40 | 5 | 355,770 | 94 | 10 | 4
Type_A | 15 | 42 | 7 | 355,770 | 94 | 14 | 3
Type_A | 15 | 48 | 8 | 406,594 | 107.4 | 16 | 3
Type_A | 15 | 48 | 6 | 426,924 | 112.8 | 12 | 4
Type_A | 16 | 4 | 1 | 32,528 | 8.6 | 2 | 2
Type_A | 16 | 6 | 1 | 54,213 | 14.3 | 2 | 3
Type_A | 16 | 8 | 1 | 75,898 | 20.1 | 2 | 4
Type_A | 16 | 12 | 2 | 108,425 | 28.6 | 4 | 3
Type_A | 16 | 16 | 2 | 151,795 | 40.1 | 4 | 4
Type_A | 16 | 18 | 3 | 162,638 | 43 | 6 | 3
Type_A | 16 | 24 | 4 | 216,850 | 57.3 | 8 | 3
Type_A | 16 | 24 | 3 | 227,693 | 60.2 | 6 | 4
Type_A | 16 | 30 | 5 | 271,063 | 71.6 | 10 | 3
Type_A | 16 | 32 | 4 | 303,590 | 80.2 | 8 | 4
Type_A | 16 | 36 | 6 | 325,275 | 85.9 | 12 | 3
Type_A | 16 | 40 | 5 | 379,488 | 100.3 | 10 | 4
Type_A | 16 | 42 | 7 | 379,488 | 100.3 | 14 | 3
Type_A | 16 | 48 | 8 | 433,700 | 114.6 | 16 | 3
Type_A | 16 | 48 | 6 | 455,385 | 120.3 | 12 | 4
Type_A | 17 | 4 | 1 | 34,560 | 9.1 | 2 | 2
Type_A | 17 | 6 | 1 | 57,601 | 15.2 | 2 | 3
Type_A | 17 | 8 | 1 | 80,641 | 21.3 | 2 | 4
Type_A | 17 | 12 | 2 | 115,202 | 30.4 | 4 | 3
Type_A | 17 | 16 | 2 | 161,282 | 42.6 | 4 | 4
Type_A | 17 | 18 | 3 | 172,802 | 45.6 | 6 | 3
Type_A | 17 | 24 | 4 | 230,403 | 60.9 | 8 | 3
Type_A | 17 | 24 | 3 | 241,923 | 63.9 | 6 | 4
Type_A | 17 | 30 | 5 | 288,004 | 76.1 | 10 | 3
Type_A | 17 | 32 | 4 | 322,565 | 85.2 | 8 | 4
Type_A | 17 | 36 | 6 | 345,605 | 91.3 | 12 | 3
Type_A | 17 | 40 | 5 | 403,206 | 106.5 | 10 | 4
Type_A | 17 | 42 | 7 | 403,206 | 106.5 | 14 | 3
Type_A | 17 | 48 | 8 | 460,807 | 121.7 | 16 | 3
Type_A | 17 | 48 | 6 | 483,847 | 127.8 | 12 | 4
Type_A | 18 | 4 | 1 | 36,593 | 9.7 | 2 | 2
Type_A | 18 | 6 | 1 | 60,989 | 16.1 | 2 | 3
Type_A | 18 | 8 | 1 | 85,385 | 22.6 | 2 | 4
Type_A | 18 | 12 | 2 | 121,978 | 32.2 | 4 | 3
Type_A | 18 | 16 | 2 | 170,770 | 45.1 | 4 | 4
Type_A | 18 | 18 | 3 | 182,967 | 48.3 | 6 | 3
Type_A | 18 | 24 | 4 | 243,956 | 64.4 | 8 | 3
Type_A | 18 | 24 | 3 | 256,154 | 67.7 | 6 | 4
Type_A | 18 | 30 | 5 | 304,946 | 80.6 | 10 | 3
Type_A | 18 | 32 | 4 | 341,539 | 90.2 | 8 | 4
Type_A | 18 | 36 | 6 | 365,935 | 96.7 | 12 | 3
Type_A | 18 | 40 | 5 | 426,924 | 112.8 | 10 | 4
Type_A | 18 | 42 | 7 | 426,924 | 112.8 | 14 | 3
Type_A | 18 | 48 | 8 | 487,913 | 128.9 | 16 | 3
Type_A | 18 | 48 | 6 | 512,309 | 135.3 | 12 | 4
Type_A | 19 | 4 | 1 | 38,626 | 10.2 | 2 | 2
Type_A | 19 | 6 | 1 | 64,377 | 17 | 2 | 3
Type_A | 19 | 8 | 1 | 90,128 | 23.8 | 2 | 4
Type_A | 19 | 12 | 2 | 128,755 | 34 | 4 | 3
Type_A | 19 | 16 | 2 | 180,257 | 47.6 | 4 | 4
Type_A | 19 | 18 | 3 | 193,132 | 51 | 6 | 3
Type_A | 19 | 24 | 4 | 257,510 | 68 | 8 | 3
Type_A | 19 | 24 | 3 | 270,385 | 71.4 | 6 | 4
Type_A | 19 | 30 | 5 | 321,887 | 85 | 10 | 3
Type_A | 19 | 32 | 4 | 360,513 | 95.2 | 8 | 4
Type_A | 19 | 36 | 6 | 386,264 | 102 | 12 | 3
Type_A | 19 | 40 | 5 | 450,642 | 119 | 10 | 4
Type_A | 19 | 42 | 7 | 450,642 | 119 | 14 | 3
Type_A | 19 | 48 | 8 | 515,019 | 136.1 | 16 | 3
Type_A | 19 | 48 | 6 | 540,770 | 142.9 | 12 | 4
Type_A | 20 | 4 | 1 | 40,659 | 10.7 | 2 | 2
Type_A | 20 | 6 | 1 | 67,766 | 17.9 | 2 | 3
Type_A | 20 | 8 | 1 | 94,872 | 25.1 | 2 | 4
Type_A | 20 | 12 | 2 | 135,531 | 35.8 | 4 | 3
Type_A | 20 | 16 | 2 | 189,744 | 50.1 | 4 | 4
Type_A | 20 | 18 | 3 | 203,297 | 53.7 | 6 | 3
Type_A | 20 | 24 | 4 | 271,063 | 71.6 | 8 | 3
Type_A | 20 | 24 | 3 | 284,616 | 75.2 | 6 | 4
Type_A | 20 | 30 | 5 | 338,828 | 89.5 | 10 | 3
Type_A | 20 | 32 | 4 | 379,488 | 100.3 | 8 | 4
Type_A | 20 | 36 | 6 | 406,594 | 107.4 | 12 | 3
Type_A | 20 | 40 | 5 | 474,360 | 125.3 | 10 | 4
Type_A | 20 | 42 | 7 | 474,360 | 125.3 | 14 | 3
Type_A | 20 | 48 | 8 | 542,125 | 143.2 | 16 | 3
Type_A | 20 | 48 | 6 | 569,232 | 150.4 | 12 | 4
Type_B | 4 | 4 | 1 | 12,504 | 3.3 | 2 | 2
Type_B | 4 | 6 | 1 | 20,841 | 5.5 | 2 | 3
Type_B | 4 | 8 | 1 | 29,177 | 7.7 | 2 | 4
Type_B | 4 | 12 | 2 | 41,682 | 11 | 4 | 3
Type_B | 4 | 16 | 2 | 58,354 | 15.4 | 4 | 4
Type_B | 4 | 18 | 3 | 62,522 | 16.5 | 6 | 3
Type_B | 4 | 24 | 4 | 83,363 | 22 | 8 | 3
Type_B | 4 | 24 | 3 | 87,531 | 23.1 | 6 | 4
Type_B | 4 | 30 | 5 | 104,204 | 27.5 | 10 | 3
Type_B | 4 | 32 | 4 | 116,709 | 30.8 | 8 | 4
Type_B | 4 | 36 | 6 | 125,045 | 33 | 12 | 3
Type_B | 4 | 40 | 5 | 145,886 | 38.5 | 10 | 4
Type_B | 4 | 42 | 7 | 145,886 | 38.5 | 14 | 3
Type_B | 4 | 48 | 8 | 166,727 | 44 | 16 | 3
Type_B | 4 | 48 | 6 | 175,063 | 46.2 | 12 | 4
Type_B | 5 | 4 | 1 | 15,631 | 4.1 | 2 | 2
Type_B | 5 | 6 | 1 | 26,051 | 6.9 | 2 | 3
Type_B | 5 | 8 | 1 | 36,471 | 9.6 | 2 | 4
Type_B | 5 | 12 | 2 | 52,102 | 13.8 | 4 | 3
Type_B | 5 | 16 | 2 | 72,943 | 19.3 | 4 | 4
Type_B | 5 | 18 | 3 | 78,153 | 20.6 | 6 | 3
Type_B | 5 | 24 | 4 | 104,204 | 27.5 | 8 | 3
Type_B | 5 | 24 | 3 | 109,414 | 28.9 | 6 | 4
Type_B | 5 | 30 | 5 | 130,255 | 34.4 | 10 | 3
Type_B | 5 | 32 | 4 | 145,886 | 38.5 | 8 | 4
Type_B | 5 | 36 | 6 | 156,306 | 41.3 | 12 | 3
Type_B | 5 | 40 | 5 | 182,357 | 48.2 | 10 | 4
Type_B | 5 | 42 | 7 | 182,357 | 48.2 | 14 | 3
Type_B | 5 | 48 | 8 | 208,408 | 55.1 | 16 | 3
Type_B | 5 | 48 | 6 | 218,829 | 57.8 | 12 | 4
Type_B | 6 | 4 | 1 | 18,757 | 5 | 2 | 2
Type_B | 6 | 6 | 1 | 31,261 | 8.3 | 2 | 3
Type_B | 6 | 8 | 1 | 43,766 | 11.6 | 2 | 4
Type_B | 6 | 12 | 2 | 62,522 | 16.5 | 4 | 3
Type_B | 6 | 16 | 2 | 87,531 | 23.1 | 4 | 4
Type_B | 6 | 18 | 3 | 93,784 | 24.8 | 6 | 3
Type_B | 6 | 24 | 4 | 125,045 | 33 | 8 | 3
Type_B | 6 | 24 | 3 | 131,297 | 34.7 | 6 | 4
Type_B | 6 | 30 | 5 | 156,306 | 41.3 | 10 | 3
Type_B | 6 | 32 | 4 | 175,063 | 46.2 | 8 | 4
Type_B | 6 | 36 | 6 | 187,567 | 49.6 | 12 | 3
Type_B | 6 | 40 | 5 | 218,829 | 57.8 | 10 | 4
Type_B | 6 | 42 | 7 | 218,829 | 57.8 | 14 | 3
Type_B | 6 | 48 | 8 | 250,090 | 66.1 | 16 | 3
Type_B | 6 | 48 | 6 | 262,594 | 69.4 | 12 | 4
Type_B | 7 | 4 | 1 | 21,883 | 5.8 | 2 | 2
Type_B | 7 | 6 | 1 | 36,471 | 9.6 | 2 | 3
Type_B | 7 | 8 | 1 | 51,060 | 13.5 | 2 | 4
Type_B | 7 | 12 | 2 | 72,943 | 19.3 | 4 | 3
Type_B | 7 | 16 | 2 | 102,120 | 27 | 4 | 4
Type_B | 7 | 18 | 3 | 109,414 | 28.9 | 6 | 3
Type_B | 7 | 24 | 4 | 145,886 | 38.5 | 8 | 3
Type_B | 7 | 24 | 3 | 153,180 | 40.5 | 6 | 4
Type_B | 7 | 30 | 5 | 182,357 | 48.2 | 10 | 3
Type_B | 7 | 32 | 4 | 204,240 | 54 | 8 | 4
Type_B | 7 | 36 | 6 | 218,829 | 57.8 | 12 | 3
Type_B | 7 | 40 | 5 | 255,300 | 67.4 | 10 | 4
Type_B | 7 | 42 | 7 | 255,300 | 67.4 | 14 | 3
Type_B | 7 | 48 | 8 | 291,772 | 77.1 | 16 | 3
Type_B | 7 | 48 | 6 | 306,360 | 80.9 | 12 | 4
Type_B | 8 | 4 | 1 | 25,009 | 6.6 | 2 | 2
Type_B | 8 | 6 | 1 | 41,682 | 11 | 2 | 3
Type_B | 8 | 8 | 1 | 58,354 | 15.4 | 2 | 4
Type_B | 8 | 12 | 2 | 83,363 | 22 | 4 | 3
Type_B | 8 | 16 | 2 | 116,709 | 30.8 | 4 | 4
Type_B | 8 | 18 | 3 | 125,045 | 33 | 6 | 3
Type_B | 8 | 24 | 4 | 166,727 | 44 | 8 | 3
Type_B | 8 | 24 | 3 | 175,063 | 46.2 | 6 | 4
Type_B | 8 | 30 | 5 | 208,408 | 55.1 | 10 | 3
Type_B | 8 | 32 | 4 | 233,417 | 61.7 | 8 | 4
Type_B | 8 | 36 | 6 | 250,090 | 66.1 | 12 | 3
Type_B | 8 | 40 | 5 | 291,772 | 77.1 | 10 | 4
Type_B | 8 | 42 | 7 | 291,772 | 77.1 | 14 | 3
Type_B | 8 | 48 | 8 | 333,453 | 88.1 | 16 | 3
Type_B | 8 | 48 | 6 | 350,126 | 92.5 | 12 | 4
Type_B | 9 | 4 | 1 | 28,135 | 7.4 | 2 | 2
Type_B | 9 | 6 | 1 | 46,892 | 12.4 | 2 | 3
Type_B | 9 | 8 | 1 | 65,649 | 17.3 | 2 | 4
Type_B | 9 | 12 | 2 | 93,784 | 24.8 | 4 | 3
Type_B | 9 | 16 | 2 | 131,297 | 34.7 | 4 | 4
Type_B | 9 | 18 | 3 | 140,676 | 37.2 | 6 | 3
Type_B | 9 | 24 | 4 | 187,567 | 49.6 | 8 | 3
Type_B | 9 | 24 | 3 | 196,946 | 52 | 6 | 4
Type_B | 9 | 30 | 5 | 234,459 | 61.9 | 10 | 3
Type_B | 9 | 32 | 4 | 262,594 | 69.4 | 8 | 4
Type_B | 9 | 36 | 6 | 281,351 | 74.3 | 12 | 3
Type_B | 9 | 40 | 5 | 328,243 | 86.7 | 10 | 4
Type_B | 9 | 42 | 7 | 328,243 | 86.7 | 14 | 3
Type_B | 9 | 48 | 8 | 375,135 | 99.1 | 16 | 3
Type_B | 9 | 48 | 6 | 393,892 | 104.1 | 12 | 4
Type_B | 10 | 4 | 1 | 31,261 | 8.3 | 2 | 2
Type_B | 10 | 6 | 1 | 52,102 | 13.8 | 2 | 3
Type_B | 10 | 8 | 1 | 72,943 | 19.3 | 2 | 4
Type_B | 10 | 12 | 2 | 104,204 | 27.5 | 4 | 3
Type_B | 10 | 16 | 2 | 145,886 | 38.5 | 4 | 4
Type_B | 10 | 18 | 3 | 156,306 | 41.3 | 6 | 3
Type_B | 10 | 24 | 4 | 208,408 | 55.1 | 8 | 3
Type_B | 10 | 24 | 3 | 218,829 | 57.8 | 6 | 4
Type_B | 10 | 30 | 5 | 260,510 | 68.8 | 10 | 3
Type_B | 10 | 32 | 4 | 291,772 | 77.1 | 8 | 4
Type_B | 10 | 36 | 6 | 312,612 | 82.6 | 12 | 3
Type_B | 10 | 40 | 5 | 364,715 | 96.3 | 10 | 4
Type_B | 10 | 42 | 7 | 364,715 | 96.3 | 14 | 3
Type_B | 10 | 48 | 8 | 416,817 | 110.1 | 16 | 3
Type_B | 10 | 48 | 6 | 437,657 | 115.6 | 12 | 4
Type_B | 11 | 4 | 1 | 34,387 | 9.1 | 2 | 2
Type_B | 11 | 6 | 1 | 57,312 | 15.1 | 2 | 3
Type_B | 11 | 8 | 1 | 80,237 | 21.2 | 2 | 4
Type_B | 11 | 12 | 2 | 114,625 | 30.3 | 4 | 3
Type_B | 11 | 16 | 2 | 160,474 | 42.4 | 4 | 4
Type_B | 11 | 18 | 3 | 171,937 | 45.4 | 6 | 3
Type_B | 11 | 24 | 4 | 229,249 | 60.6 | 8 | 3
Type_B | 11 | 24 | 3 | 240,712 | 63.6 | 6 | 4
Type_B | 11 | 30 | 5 | 286,561 | 75.7 | 10 | 3
Type_B | 11 | 32 | 4 | 320,949 | 84.8 | 8 | 4
Type_B | 11 | 36 | 6 | 343,874 | 90.8 | 12 | 3
Type_B | 11 | 40 | 5 | 401,186 | 106 | 10 | 4
Type_B | 11 | 42 | 7 | 401,186 | 106 | 14 | 3
Type_B | 11 | 48 | 8 | 458,498 | 121.1 | 16 | 3
Type_B | 11 | 48 | 6 | 481,423 | 127.2 | 12 | 4
Type_B | 12 | 4 | 1 | 37,513 | 9.9 | 2 | 2
Type_B | 12 | 6 | 1 | 62,522 | 16.5 | 2 | 3
Type_B | 12 | 8 | 1 | 87,531 | 23.1 | 2 | 4
Type_B | 12 | 12 | 2 | 125,045 | 33 | 4 | 3
Type_B | 12 | 16 | 2 | 175,063 | 46.2 | 4 | 4
Type_B | 12 | 18 | 3 | 187,567 | 49.6 | 6 | 3
Type_B | 12 | 24 | 4 | 250,090 | 66.1 | 8 | 3
Type_B | 12 | 24 | 3 | 262,594 | 69.4 | 6 | 4
Type_B | 12 | 30 | 5 | 312,612 | 82.6 | 10 | 3
Type_B | 12 | 32 | 4 | 350,126 | 92.5 | 8 | 4
Type_B | 12 | 36 | 6 | 375,135 | 99.1 | 12 | 3
Type_B | 12 | 40 | 5 | 437,657 | 115.6 | 10 | 4
Type_B | 12 | 42 | 7 | 437,657 | 115.6 | 14 | 3
Type_B | 12 | 48 | 8 | 500,180 | 132.1 | 16 | 3
Type_B | 12 | 48 | 6 | 525,189 | 138.7 | 12 | 4
Type_B | 13 | 4 | 1 | 40,640 | 10.7 | 2 | 2
Type_B | 13 | 6 | 1 | 67,733 | 17.9 | 2 | 3
Type_B | 13 | 8 | 1 | 94,826 | 25.1 | 2 | 4
Type_B | 13 | 12 | 2 | 135,465 | 35.8 | 4 | 3
Type_B | 13 | 16 | 2 | 189,652 | 50.1 | 4 | 4
Type_B | 13 | 18 | 3 | 203,198 | 53.7 | 6 | 3
Type_B | 13 | 24 | 4 | 270,931 | 71.6 | 8 | 3
Type_B | 13 | 24 | 3 | 284,477 | 75.2 | 6 | 4
Type_B | 13 | 30 | 5 | 338,664 | 89.5 | 10 | 3
Type_B | 13 | 32 | 4 | 379,303 | 100.2 | 8 | 4
Type_B | 13 | 36 | 6 | 406,396 | 107.4 | 12 | 3
Type_B | 13 | 40 | 5 | 474,129 | 125.3 | 10 | 4
Type_B | 13 | 42 | 7 | 474,129 | 125.3 | 14 | 3
Type_B | 13 | 48 | 8 | 541,862 | 143.1 | 16 | 3
Type_B | 13 | 48 | 6 | 568,955 | 150.3 | 12 | 4
Type_B | 14 | 4 | 1 | 43,766 | 11.6 | 2 | 2
Type_B | 14 | 6 | 1 | 72,943 | 19.3 | 2 | 3
Type_B | 14 | 8 | 1 | 102,120 | 27 | 2 | 4
Type_B | 14 | 12 | 2 | 145,886 | 38.5 | 4 | 3
Type_B | 14 | 16 | 2 | 204,240 | 54 | 4 | 4
Type_B | 14 | 18 | 3 | 218,829 | 57.8 | 6 | 3
Type_B | 14 | 24 | 4 | 291,772 | 77.1 | 8 | 3
Type_B | 14 | 24 | 3 | 306,360 | 80.9 | 6 | 4
Type_B | 14 | 30 | 5 | 364,715 | 96.3 | 10 | 3
Type_B | 14 | 32 | 4 | 408,480 | 107.9 | 8 | 4
Type_B | 14 | 36 | 6 | 437,657 | 115.6 | 12 | 3
Type_B | 14 | 40 | 5 | 510,600 | 134.9 | 10 | 4
Type_B | 14 | 42 | 7 | 510,600 | 134.9 | 14 | 3
Type_B | 14 | 48 | 8 | 583,543 | 154.2 | 16 | 3
Type_B | 14 | 48 | 6 | 612,720 | 161.9 | 12 | 4
Type_B | 15 | 4 | 1 | 46,892 | 12.4 | 2 | 2
Type_B | 15 | 6 | 1 | 78,153 | 20.6 | 2 | 3
Type_B | 15 | 8 | 1 | 109,414 | 28.9 | 2 | 4
Type_B | 15 | 12 | 2 | 156,306 | 41.3 | 4 | 3
Type_B | 15 | 16 | 2 | 218,829 | 57.8 | 4 | 4
Type_B | 15 | 18 | 3 | 234,459 | 61.9 | 6 | 3
Type_B | 15 | 24 | 4 | 312,612 | 82.6 | 8 | 3
Type_B | 15 | 24 | 3 | 328,243 | 86.7 | 6 | 4
Type_B | 15 | 30 | 5 | 390,766 | 103.2 | 10 | 3
Type_B | 15 | 32 | 4 | 437,657 | 115.6 | 8 | 4
Type_B | 15 | 36 | 6 | 468,919 | 123.9 | 12 | 3
Type_B | 15 | 40 | 5 | 547,072 | 144.5 | 10 | 4
Type_B | 15 | 42 | 7 | 547,072 | 144.5 | 14 | 3
Type_B | 15 | 48 | 8 | 625,225 | 165.2 | 16 | 3
Type_B | 15 | 48 | 6 | 656,486 | 173.4 | 12 | 4
Type_B | 16 | 4 | 1 | 50,018 | 13.2 | 2 | 2
Type_B | 16 | 6 | 1 | 83,363 | 22 | 2 | 3
Type_B | 16 | 8 | 1 | 116,709 | 30.8 | 2 | 4
Type_B | 16 | 12 | 2 | 166,727 | 44 | 4 | 3
Type_B | 16 | 16 | 2 | 233,417 | 61.7 | 4 | 4
Type_B | 16 | 18 | 3 | 250,090 | 66.1 | 6 | 3
Type_B | 16 | 24 | 4 | 333,453 | 88.1 | 8 | 3
Type_B | 16 | 24 | 3 | 350,126 | 92.5 | 6 | 4
Type_B | 16 | 30 | 5 | 416,817 | 110.1 | 10 | 3
Type_B | 16 | 32 | 4 | 466,835 | 123.3 | 8 | 4
Type_B | 16 | 36 | 6 | 500,180 | 132.1 | 12 | 3
Type_B | 16 | 40 | 5 | 583,543 | 154.2 | 10 | 4
Type_B | 16 | 42 | 7 | 583,543 | 154.2 | 14 | 3
Type_B | 16 | 48 | 8 | 666,907 | 176.2 | 16 | 3
Type_B | 16 | 48 | 6 | 700,252 | 185 | 12 | 4
Type_B | 17 | 4 | 1 | 53,144 | 14 | 2 | 2
Type_B | 17 | 6 | 1 | 88,574 | 23.4 | 2 | 3
Type_B | 17 | 8 | 1 | 124,003 | 32.8 | 2 | 4
Type_B | 17 | 12 | 2 | 177,147 | 46.8 | 4 | 3
Type_B | 17 | 16 | 2 | 248,006 | 65.5 | 4 | 4
Type_B | 17 | 18 | 3 | 265,721 | 70.2 | 6 | 3
Type_B | 17 | 24 | 4 | 354,294 | 93.6 | 8 | 3
Type_B | 17 | 24 | 3 | 372,009 | 98.3 | 6 | 4
Type_B | 17 | 30 | 5 | 442,868 | 117 | 10 | 3
Type_B | 17 | 32 | 4 | 496,012 | 131 | 8 | 4
Type_B | 17 | 36 | 6 | 531,441 | 140.4 | 12 | 3
Type_B | 17 | 40 | 5 | 620,015 | 163.8 | 10 | 4
Type_B | 17 | 42 | 7 | 620,015 | 163.8 | 14 | 3
Type_B | 17 | 48 | 8 | 708,588 | 187.2 | 16 | 3
Type_B | 17 | 48 | 6 | 744,018 | 196.5 | 12 | 4
Type_B | 18 | 4 | 1 | 56,270 | 14.9 | 2 | 2
Type_B | 18 | 6 | 1 | 93,784 | 24.8 | 2 | 3
Type_B | 18 | 8 | 1 | 131,297 | 34.7 | 2 | 4
Type_B | 18 | 12 | 2 | 187,567 | 49.6 | 4 | 3
Type_B | 18 | 16 | 2 | 262,594 | 69.4 | 4 | 4
Type_B | 18 | 18 | 3 | 281,351 | 74.3 | 6 | 3
Type_B | 18 | 24 | 4 | 375,135 | 99.1 | 8 | 3
Type_B | 18 | 24 | 3 | 393,892 | 104.1 | 6 | 4
Type_B | 18 | 30 | 5 | 468,919 | 123.9 | 10 | 3
Type_B | 18 | 32 | 4 | 525,189 | 138.7 | 8 | 4
Type_B | 18 | 36 | 6 | 562,702 | 148.7 | 12 | 3
Type_B | 18 | 40 | 5 | 656,486 | 173.4 | 10 | 4
Type_B | 18 | 42 | 7 | 656,486 | 173.4 | 14 | 3
Type_B | 18 | 48 | 8 | 750,270 | 198.2 | 16 | 3
Type_B | 18 | 48 | 6 | 787,783 | 208.1 | 12 | 4
Type_B | 19 | 4 | 1 | 59,396 | 15.7 | 2 | 2
Type_B | 19 | 6 | 1 | 98,994 | 26.2 | 2 | 3
Type_B | 19 | 8 | 1 | 138,592 | 36.6 | 2 | 4
Type_B | 19 | 12 | 2 | 197,988 | 52.3 | 4 | 3
Type_B | 19 | 16 | 2 | 277,183 | 73.2 | 4 | 4
Type_B | 19 | 18 | 3 | 296,982 | 78.5 | 6 | 3
Type_B | 19 | 24 | 4 | 395,976 | 104.6 | 8 | 3
Type_B | 19 | 24 | 3 | 415,775 | 109.8 | 6 | 4
Type_B | 19 | 30 | 5 | 494,970 | 130.8 | 10 | 3
Type_B | 19 | 32 | 4 | 554,366 | 146.4 | 8 | 4
Type_B | 19 | 36 | 6 | 593,964 | 156.9 | 12 | 3
Type_B | 19 | 40 | 5 | 692,958 | 183.1 | 10 | 4
Type_B | 19 | 42 | 7 | 692,958 | 183.1 | 14 | 3
Type_B | 19 | 48 | 8 | 791,952 | 209.2 | 16 | 3
Type_B | 19 | 48 | 6 | 831,549 | 219.7 | 12 | 4
Type_B | 20 | 4 | 1 | 62,522 | 16.5 | 2 | 2
Type_B | 20 | 6 | 1 | 104,204 | 27.5 | 2 | 3
Type_B | 20 | 8 | 1 | 145,886 | 38.5 | 2 | 4
Type_B | 20 | 12 | 2 | 208,408 | 55.1 | 4 | 3
Type_B | 20 | 16 | 2 | 291,772 | 77.1 | 4 | 4
Type_B | 20 | 18 | 3 | 312,612 | 82.6 | 6 | 3
Type_B | 20 | 24 | 4 | 416,817 | 110.1 | 8 | 3
Type_B | 20 | 24 | 3 | 437,657 | 115.6 | 6 | 4
Type_B | 20 | 30 | 5 | 521,021 | 137.6 | 10 | 3
Type_B | 20 | 32 | 4 | 583,543 | 154.2 | 8 | 4
Type_B | 20 | 36 | 6 | 625,225 | 165.2 | 12 | 3
Type_B | 20 | 40 | 5 | 729,429 | 192.7 | 10 | 4
Type_B | 20 | 42 | 7 | 729,429 | 192.7 | 14 | 3
Type_B | 20 | 48 | 8 | 833,633 | 220.2 | 16 | 3
Type_B | 20 | 48 | 6 | 875,315 | 231.2 | 12 | 4
Type_C | 4 | 4 | 1 | 16,877 | 4.5 | 2 | 2
Type_C | 4 | 6 | 1 | 28,129 | 7.4 | 2 | 3
Type_C | 4 | 8 | 1 | 39,380 | 10.4 | 2 | 4
Type_C | 4 | 12 | 2 | 56,257 | 14.9 | 4 | 3
Type_C | 4 | 16 | 2 | 78,760 | 20.8 | 4 | 4
Type_C | 4 | 18 | 3 | 84,386 | 22.3 | 6 | 3
Type_C | 4 | 24 | 4 | 112,514 | 29.7 | 8 | 3
Type_C | 4 | 24 | 3 | 118,140 | 31.2 | 6 | 4
Type_C | 4 | 30 | 5 | 140,643 | 37.2 | 10 | 3
Type_C | 4 | 32 | 4 | 157,520 | 41.6 | 8 | 4
Type_C | 4 | 36 | 6 | 168,771 | 44.6 | 12 | 3
Type_C | 4 | 40 | 5 | 196,900 | 52 | 10 | 4
Type_C | 4 | 42 | 7 | 196,900 | 52 | 14 | 3
Type_C | 4 | 48 | 8 | 225,028 | 59.4 | 16 | 3
Type_C | 4 | 48 | 6 | 236,280 | 62.4 | 12 | 4
Type_C | 5 | 4 | 1 | 21,096 | 5.6 | 2 | 2
Type_C | 5 | 6 | 1 | 35,161 | 9.3 | 2 | 3
Type_C | 5 | 8 | 1 | 49,225 | 13 | 2 | 4
Type_C | 5 | 12 | 2 | 70,321 | 18.6 | 4 | 3
Type_C | 5 | 16 | 2 | 98,450 | 26 | 4 | 4
Type_C | 5 | 18 | 3 | 105,482 | 27.9 | 6 | 3
Type_C | 5 | 24 | 4 | 140,643 | 37.2 | 8 | 3
Type_C | 5 | 24 | 3 | 147,675 | 39 | 6 | 4
Type_C | 5 | 30 | 5 | 175,803 | 46.4 | 10 | 3
Type_C | 5 | 32 | 4 | 196,900 | 52 | 8 | 4
Type_C | 5 | 36 | 6 | 210,964 | 55.7 | 12 | 3
Type_C | 5 | 40 | 5 | 246,125 | 65 | 10 | 4
Type_C | 5 | 42 | 7 | 246,125 | 65 | 14 | 3
Type_C | 5 | 48 | 8 | 281,285 | 74.3 | 16 | 3
Type_C | 5 | 48 | 6 | 295,350 | 78 | 12 | 4
Type_C | 6 | 4 | 1 | 25,316 | 6.7 | 2 | 2
Type_C | 6 | 6 | 1 | 42,193 | 11.1 | 2 | 3
Type_C | 6 | 8 | 1 | 59,070 | 15.6 | 2 | 4
Type_C | 6 | 12 | 2 | 84,386 | 22.3 | 4 | 3
Type_C | 6 | 16 | 2 | 118,140 | 31.2 | 4 | 4
Type_C | 6 | 18 | 3 | 126,578 | 33.4 | 6 | 3
Type_C | 6 | 24 | 4 | 168,771 | 44.6 | 8 | 3
Type_C | 6 | 24 | 3 | 177,210 | 46.8 | 6 | 4
Type_C | 6 | 30 | 5 | 210,964 | 55.7 | 10 | 3
Type_C | 6 | 32 | 4 | 236,280 | 62.4 | 8 | 4
Type_C | 6 | 36 | 6 | 253,157 | 66.9 | 12 | 3
Type_C | 6 | 40 | 5 | 295,350 | 78 | 10 | 4
Type_C | 6 | 42 | 7 | 295,350 | 78 | 14 | 3
Type_C | 6 | 48 | 8 | 337,542 | 89.2 | 16 | 3
Type_C | 6 | 48 | 6 | 354,419 | 93.6 | 12 | 4
Type_C | 7 | 4 | 1 | 29,535 | 7.8 | 2 | 2
Type_C | 7 | 6 | 1 | 49,225 | 13 | 2 | 3
Type_C | 7 | 8 | 1 | 68,915 | 18.2 | 2 | 4
Type_C | 7 | 12 | 2 | 98,450 | 26 | 4 | 3
Type_C | 7 | 16 | 2 | 137,830 | 36.4 | 4 | 4
Type_C | 7 | 18 | 3 | 147,675 | 39 | 6 | 3
Type_C | 7 | 24 | 4 | 196,900 | 52 | 8 | 3
Type_C | 7 | 24 | 3 | 206,745 | 54.6 | 6 | 4
Type_C | 7 | 30 | 5 | 246,125 | 65 | 10 | 3
Type_C | 7 | 32 | 4 | 275,660 | 72.8 | 8 | 4
Type_C | 7 | 36 | 6 | 295,350 | 78 | 12 | 3
Type_C | 7 | 40 | 5 | 344,574 | 91 | 10 | 4
Type_C | 7 | 42 | 7 | 344,574 | 91 | 14 | 3
Type_C | 7 | 48 | 8 | 393,799 | 104 | 16 | 3
Type_C | 7 | 48 | 6 | 413,489 | 109.2 | 12 | 4
Type_C | 8 | 4 | 1 | 33,754 | 8.9 | 2 | 2
Type_C | 8 | 6 | 1 | 56,257 | 14.9 | 2 | 3
Type_C | 8 | 8 | 1 | 78,760 | 20.8 | 2 | 4
Type_C | 8 | 12 | 2 | 112,514 | 29.7 | 4 | 3
Type_C | 8 | 16 | 2 | 157,520 | 41.6 | 4 | 4
Type_C | 8 | 18 | 3 | 168,771 | 44.6 | 6 | 3
Type_C | 8 | 24 | 4 | 225,028 | 59.4 | 8 | 3
Type_C | 8 | 24 | 3 | 236,280 | 62.4 | 6 | 4
Type_C | 8 | 30 | 5 | 281,285 | 74.3 | 10 | 3
Type_C | 8 | 32 | 4 | 315,040 | 83.2 | 8 | 4
Type_C | 8 | 36 | 6 | 337,542 | 89.2 | 12 | 3
Type_C | 8 | 40 | 5 | 393,799 | 104 | 10 | 4
Type_C | 8 | 42 | 7 | 393,799 | 104 | 14 | 3
Type_C | 8 | 48 | 8 | 450,056 | 118.9 | 16 | 3
Type_C | 8 | 48 | 6 | 472,559 | 124.8 | 12 | 4
Type_C | 9 | 4 | 1 | 37,974 | 10 | 2 | 2
Type_C | 9 | 6 | 1 | 63,289 | 16.7 | 2 | 3
Type_C | 9 | 8 | 1 | 88,605 | 23.4 | 2 | 4
Type_C | 9 | 12 | 2 | 126,578 | 33.4 | 4 | 3
Type_C | 9 | 16 | 2 | 177,210 | 46.8 | 4 | 4
Type_C | 9 | 18 | 3 | 189,868 | 50.2 | 6 | 3
Type_C | 9 | 24 | 4 | 253,157 | 66.9 | 8 | 3
Type_C | 9 | 24 | 3 | 265,815 | 70.2 | 6 | 4
Type_C | 9 | 30 | 5 | 316,446 | 83.6 | 10 | 3
Type_C | 9 | 32 | 4 | 354,419 | 93.6 | 8 | 4
Type_C | 9 | 36 | 6 | 379,735 | 100.3 | 12 | 3
Type_C | 9 | 40 | 5 | 443,024 | 117 | 10 | 4
Type_C | 9 | 42 | 7 | 443,024 | 117 | 14 | 3
Type_C | 9 | 48 | 8 | 506,314 | 133.8 | 16 | 3
Type_C | 9 | 48 | 6 | 531,629 | 140.4 | 12 | 4
Type_C | 10 | 4 | 1 | 42,193 | 11.1 | 2 | 2
Type_C | 10 | 6 | 1 | 70,321 | 18.6 | 2 | 3
Type_C | 10 | 8 | 1 | 98,450 | 26 | 2 | 4
Type_C | 10 | 12 | 2 | 140,643 | 37.2 | 4 | 3
Type_C | 10 | 16 | 2 | 196,900 | 52 | 4 | 4
Type_C | 10 | 18 | 3 | 210,964 | 55.7 | 6 | 3
Type_C | 10 | 24 | 4 | 281,285 | 74.3 | 8 | 3
Type_C | 10 | 24 | 3 | 295,350 | 78 | 6 | 4
Type_C | 10 | 30 | 5 | 351,607 | 92.9 | 10 | 3
Type_C | 10 | 32 | 4 | 393,799 | 104 | 8 | 4
Type_C | 10 | 36 | 6 | 421,928 | 111.5 | 12 | 3
Type_C | 10 | 40 | 5 | 492,249 | 130 | 10 | 4
Type_C | 10 | 42 | 7 | 492,249 | 130 | 14 | 3
Type_C | 10 | 48 | 8 | 562,571 | 148.6 | 16 | 3
Type_C | 10 | 48 | 6 | 590,699 | 156 | 12 | 4
Type_C | 11 | 4 | 1 | 46,412 | 12.3 | 2 | 2
Type_C | 11 | 6 | 1 | 77,353 | 20.4 | 2 | 3
Type_C | 11 | 8 | 1 | 108,295 | 28.6 | 2 | 4
Type_C | 11 | 12 | 2 | 154,707 | 40.9 | 4 | 3
Type_C | 11 | 16 | 2 | 216,590 | 57.2 | 4 | 4
Type_C | 11 | 18 | 3 | 232,060 | 61.3 | 6 | 3
Type_C | 11 | 24 | 4 | 309,414 | 81.7 | 8 | 3
Type_C | 11 | 24 | 3 | 324,884 | 85.8 | 6 | 4
Type_C | 11 | 30 | 5 | 386,767 | 102.2 | 10 | 3
Type_C | 11 | 32 | 4 | 433,179 | 114.4 | 8 | 4
Type_C | 11 | 36 | 6 | 464,121 | 122.6 | 12 | 3
Type_C | 11 | 40 | 5 | 541,474 | 143 | 10 | 4
Type_C | 11 | 42 | 7 | 541,474 | 143 | 14 | 3
Type_C | 11 | 48 | 8 | 618,828 | 163.5 | 16 | 3
Type_C | 11 | 48 | 6 | 649,769 | 171.7 | 12 | 4
Type_C | 12 | 4 | 1 | 50,631 | 13.4 | 2 | 2
Type_C | 12 | 6 | 1 | 84,386 | 22.3 | 2 | 3
Type_C | 12 | 8 | 1 | 118,140 | 31.2 | 2 | 4
Type_C | 12 | 12 | 2 | 168,771 | 44.6 | 4 | 3
Type_C | 12 | 16 | 2 | 236,280 | 62.4 | 4 | 4
Type_C | 12 | 18 | 3 | 253,157 | 66.9 | 6 | 3
Type_C | 12 | 24 | 4 | 337,542 | 89.2 | 8 | 3
Type_C | 12 | 24 | 3 | 354,419 | 93.6 | 6 | 4
Type_C | 12 | 30 | 5 | 421,928 | 111.5 | 10 | 3
Type_C | 12 | 32 | 4 | 472,559 | 124.8 | 8 | 4
Type_C | 12 | 36 | 6 | 506,314 | 133.8 | 12 | 3
Type_C | 12 | 40 | 5 | 590,699 | 156 | 10 | 4
Type_C | 12 | 42 | 7 | 590,699 | 156 | 14 | 3
Type_C | 12 | 48 | 8 | 675,085 | 178.3 | 16 | 3
Type_C | 12 | 48 | 6 | 708,839 | 187.3 | 12 | 4
Type_C | 13 | 4 | 1 | 54,851 | 14.5 | 2 | 2
Type_C | 13 | 6 | 1 | 91,418 | 24.2 | 2 | 3
Type_C | 13 | 8 | 1 | 127,985 | 33.8 | 2 | 4
Type_C | 13 | 12 | 2 | 182,835 | 48.3 | 4 | 3
Type_C | 13 | 16 | 2 | 255,970 | 67.6 | 4 | 4
Type_C | 13 | 18 | 3 | 274,253 | 72.5 | 6 | 3
Type_C | 13 | 24 | 4 | 365,671 | 96.6 | 8 | 3
Type_C | 13 | 24 | 3 | 383,954 | 101.4 | 6 | 4
Type_C | 13 | 30 | 5 | 457,089 | 120.8 | 10 | 3
Type_C | 13 | 32 | 4 | 511,939 | 135.2 | 8 | 4
Type_C | 13 | 36 | 6 | 548,506 | 144.9 | 12 | 3
Type_C | 13 | 40 | 5 | 639,924 | 169.1 | 10 | 4
Type_C | 13 | 42 | 7 | 639,924 | 169.1 | 14 | 3
Type_C | 13 | 48 | 8 | 731,342 | 193.2 | 16 | 3
Type_C | 13 | 48 | 6 | 767,909 | 202.9 | 12 | 4
Type_C | 14 | 4 | 1 | 59,070 | 15.6 | 2 | 2
Type_C | 14 | 6 | 1 | 98,450 | 26 | 2 | 3
Type_C | 14 | 8 | 1 | 137,830 | 36.4 | 2 | 4
Type_C | 14 | 12 | 2 | 196,900 | 52 | 4 | 3
Type_C | 14 | 16 | 2 | 275,660 | 72.8 | 4 | 4
Type_C | 14 | 18 | 3 | 295,350 | 78 | 6 | 3
Type_C | 14 | 24 | 4 | 393,799 | 104 | 8 | 3
Type_C | 14 | 24 | 3 | 413,489 | 109.2 | 6 | 4
Type_C | 14 | 30 | 5 | 492,249 | 130 | 10 | 3
Type_C | 14 | 32 | 4 | 551,319 | 145.6 | 8 | 4
Type_C | 14 | 36 | 6 | 590,699 | 156 | 12 | 3
Type_C | 14 | 40 | 5 | 689,149 | 182.1 | 10 | 4
Type_C | 14 | 42 | 7 | 689,149 | 182.1 | 14 | 3
Type_C | 14 | 48 | 8 | 787,599 | 208.1 | 16 | 3
Type_C | 14 | 48 | 6 | 826,979 | 218.5 | 12 | 4
Type_C | 15 | 4 | 1 | 63,289 | 16.7 | 2 | 2
Type_C | 15 | 6 | 1 | 105,482 | 27.9 | 2 | 3
Type_C | 15 | 8 | 1 | 147,675 | 39 | 2 | 4
Type_C | 15 | 12 | 2 | 210,964 | 55.7 | 4 | 3
Type_C | 15 | 16 | 2 | 295,350 | 78 | 4 | 4
Type_C | 15 | 18 | 3 | 316,446 | 83.6 | 6 | 3
Type_C | 15 | 24 | 4 | 421,928 | 111.5 | 8 | 3
Type_C | 15 | 24 | 3 | 443,024 | 117 | 6 | 4
Type_C | 15 | 30 | 5 | 527,410 | 139.3 | 10 | 3
Type_C | 15 | 32 | 4 | 590,699 | 156 | 8 | 4
Type_C | 15 | 36 | 6 | 632,892 | 167.2 | 12 | 3
Type_C | 15 | 40 | 5 | 738,374 | 195.1 | 10 | 4
Type_C | 15 | 42 | 7 | 738,374 | 195.1 | 14 | 3
Type_C | 15 | 48 | 8 | 843,856 | 222.9 | 16 | 3
Type_C | 15 | 48 | 6 | 886,049 | 234.1 | 12 | 4
Type_C | 16 | 4 | 1 | 67,508 | 17.8 | 2 | 2
Type_C | 16 | 6 | 1 | 112,514 | 29.7 | 2 | 3
Type_C | 16 | 8 | 1 | 157,520 | 41.6 | 2 | 4
Type_C | 16 | 12 | 2 | 225,028 | 59.4 | 4 | 3
Type_C | 16 | 16 | 2 | 315,040 | 83.2 | 4 | 4
Type_C | 16 | 18 | 3 | 337,542 | 89.2 | 6 | 3
Type_C | 16 | 24 | 4 | 450,056 | 118.9 | 8 | 3
Type_C | 16 | 24 | 3 | 472,559 | 124.8 | 6 | 4
Type_C | 16 | 30 | 5 | 562,571 | 148.6 | 10 | 3
Type_C | 16 | 32 | 4 | 630,079 | 166.4 | 8 | 4
Type_C | 16 | 36 | 6 | 675,085 | 178.3 | 12 | 3
Type_C | 16 | 40 | 5 | 787,599 | 208.1 | 10 | 4
Type_C | 16 | 42 | 7 | 787,599 | 208.1 | 14 | 3
Type_C | 16 | 48 | 8 | 900,113 | 237.8 | 16 | 3
Type_C | 16 | 48 | 6 | 945,119 | 249.7 | 12 | 4
Type_C | 17 | 4 | 1 | 71,728 | 18.9 | 2 | 2
Type_C | 17 | 6 | 1 | 119,546 | 31.6 | 2 | 3
Type_C | 17 | 8 | 1 | 167,365 | 44.2 | 2 | 4
Type_C | 17 | 12 | 2 | 239,092 | 63.2 | 4 | 3
Type_C | 17 | 16 | 2 | 334,729 | 88.4 | 4 | 4
Type_C | 17 | 18 | 3 | 358,639 | 94.7 | 6 | 3
Type_C | 17 | 24 | 4 | 478,185 | 126.3 | 8 | 3
Type_C | 17 | 24 | 3 | 502,094 | 132.6 | 6 | 4
Type_C | 17 | 30 | 5 | 597,731 | 157.9 | 10 | 3
Type_C | 17 | 32 | 4 | 669,459 | 176.9 | 8 | 4
Type_C | 17 | 36 | 6 | 717,277 | 189.5 | 12 | 3
Type_C | 17 | 40 | 5 | 836,824 | 221.1 | 10 | 4
Type_C | 17 | 42 | 7 | 836,824 | 221.1 | 14 | 3
Type_C | 17 | 48 | 8 | 956,370 | 252.6 | 16 | 3
Type_C | 17 | 48 | 6 | 1,004,188 | 265.3 | 12 | 4
Type_C | 18 | 4 | 1 | 75,947 | 20.1 | 2 | 2
Type_C | 18 | 6 | 1 | 126,578 | 33.4 | 2 | 3
Type_C | 18 | 8 | 1 | 177,210 | 46.8 | 2 | 4
Type_C | 18 | 12 | 2 | 253,157 | 66.9 | 4 | 3
Type_C | 18 | 16 | 2 | 354,419 | 93.6 | 4 | 4
Type_C | 18 | 18 | 3 | 379,735 | 100.3 | 6 | 3
Type_C | 18 | 24 | 4 | 506,314 | 133.8 | 8 | 3
Type_C | 18 | 24 | 3 | 531,629 | 140.4 | 6 | 4
Type_C | 18 | 30 | 5 | 632,892 | 167.2 | 10 | 3
Type_C | 18 | 32 | 4 | 708,839 | 187.3 | 8 | 4
Type_C | 18 | 36 | 6 | 759,470 | 200.6 | 12 | 3
Type_C | 18 | 40 | 5 | 886,049 | 234.1 | 10 | 4
Type_C | 18 | 42 | 7 | 886,049 | 234.1 | 14 | 3
Type_C | 18 | 48 | 8 | 1,012,627 | 267.5 | 16 | 3
Type_C | 18 | 48 | 6 | 1,063,258 | 280.9 | 12 | 4
Type_C | 19 | 4 | 1 | 80,166 | 21.2 | 2 | 2
Type_C | 19 | 6 | 1 | 133,611 | 35.3 | 2 | 3
Type_C | 19 | 8 | 1 | 187,055 | 49.4 | 2 | 4
Type_C | 19 | 12 | 2 | 267,221 | 70.6 | 4 | 3
Type_C | 19 | 16 | 2 | 374,109 | 98.8 | 4 | 4
Type_C | 19 | 18 | 3 | 400,832 | 105.9 | 6 | 3
Type_C | 19 | 24 | 4 | 534,442 | 141.2 | 8 | 3
Type_C | 19 | 24 | 3 | 561,164 | 148.2 | 6 | 4
Type_C | 19 | 30 | 5 | 668,053 | 176.5 | 10 | 3
Type_C | 19 | 32 | 4 | 748,219 | 197.7 | 8 | 4
Type_C | 19 | 36 | 6 | 801,663 | 211.8 | 12 | 3
Type_C | 19 | 40 | 5 | 935,274 | 247.1 | 10 | 4
Type_C | 19 | 42 | 7 | 935,274 | 247.1 | 14 | 3
Type_C | 19 | 48 | 8 | 1,068,884 | 282.4 | 16 | 3
Type_C | 19 | 48 | 6 | 1,122,328 | 296.5 | 12 | 4
Type_C | 20 | 4 | 1 | 84,386 | 22.3 | 2 | 2
Type_C | 20 | 6 | 1 | 140,643 | 37.2 | 2 | 3
Type_C | 20 | 8 | 1 | 196,900 | 52 | 2 | 4
Type_C | 20 | 12 | 2 | 281,285 | 74.3 | 4 | 3
Type_C | 20 | 16 | 2 | 393,799 | 104 | 4 | 4
Type_C | 20 | 18 | 3 | 421,928 | 111.5 | 6 | 3
Type_C | 20 | 24 | 4 | 562,571 | 148.6 | 8 | 3
Type_C | 20 | 24 | 3 | 590,699 | 156 | 6 | 4
Type_C | 20 | 30 | 5 | 703,213 | 185.8 | 10 | 3
Type_C | 20 | 32 | 4 | 787,599 | 208.1 | 8 | 4
Type_C | 20 | 36 | 6 | 843,856 | 222.9 | 12 | 3
Type_C | 20 | 40 | 5 | 984,498 | 260.1 | 10 | 4
Type_C | 20 | 42 | 7 | 984,498 | 260.1 | 14 | 3
Type_C | 20 | 48 | 8 | 1,125,141 | 297.2 | 16 | 3
Type_C | 20 | 48 | 6 | 1,181,398 | 312.1 | 12 | 4
Type_D | 4 | 4 | 1 | 18,820 | 5 | 2 | 2
Type_D | 4 | 6 | 1 | 31,367 | 8.3 | 2 | 3
Type_D | 4 | 8 | 1 | 43,914 | 11.6 | 2 | 4
Type_D | 4 | 12 | 2 | 62,735 | 16.6 | 4 | 3
Type_D | 4 | 16 | 2 | 87,829 | 23.2 | 4 | 4
Type_D | 4 | 18 | 3 | 94,102 | 24.9 | 6 | 3
Type_D | 4 | 24 | 4 | 125,470 | 33.1 | 8 | 3
Type_D | 4 | 24 | 3 | 131,743 | 34.8 | 6 | 4
Type_D | 4 | 30 | 5 | 156,837 | 41.4 | 10 | 3
Type_D | 4 | 32 | 4 | 175,658 | 46.4 | 8 | 4
Type_D | 4 | 36 | 6 | 188,205 | 49.7 | 12 | 3
Type_D | 4 | 40 | 5 | 219,572 | 58 | 10 | 4
Type_D | 4 | 42 | 7 | 219,572 | 58 | 14 | 3
Type_D | 4 | 48 | 8 | 250,939 | 66.3 | 16 | 3
Type_D | 4 | 48 | 6 | 263,486 | 69.6 | 12 | 4
Type_D | 5 | 4 | 1 | 23,526 | 6.2 | 2 | 2
Type_D | 5 | 6 | 1 | 39,209 | 10.4 | 2 | 3
Type_D | 5 | 8 | 1 | 54,893 | 14.5 | 2 | 4
Type_D | 5 | 12 | 2 | 78,419 | 20.7 | 4 | 3
Type_D | 5 | 16 | 2 | 109,786 | 29 | 4 | 4
Type_D | 5 | 18 | 3 | 117,628 | 31.1 | 6 | 3
Type_D | 5 | 24 | 4 | 156,837 | 41.4 | 8 | 3
Type_D | 5 | 24 | 3 | 164,679 | 43.5 | 6 | 4
Type_D | 5 | 30 | 5 | 196,046 | 51.8 | 10 | 3
Type_D | 5 | 32 | 4 | 219,572 | 58 | 8 | 4
Type_D | 5 | 36 | 6 | 235,256 | 62.1 | 12 | 3
Type_D | 5 | 40 | 5 | 274,465 | 72.5 | 10 | 4
Type_D | 5 | 42 | 7 | 274,465 | 72.5 | 14 | 3
Type_D | 5 | 48 | 8 | 313,674 | 82.9 | 16 | 3
Type_D | 5 | 48 | 6 | 329,358 | 87 | 12 | 4
Type_D | 6 | 4 | 1 | 28,231 | 7.5 | 2 | 2
Type_D | 6 | 6 | 1 | 47,051 | 12.4 | 2 | 3
Type_D | 6 | 8 | 1 | 65,872 | 17.4 | 2 | 4
Type_D | 6 | 12 | 2 | 94,102 | 24.9 | 4 | 3
Type_D | 6 | 16 | 2 | 131,743 | 34.8 | 4 | 4
Type_D | 6 | 18 | 3 | 141,153 | 37.3 | 6 | 3
Type_D | 6 | 24 | 4 | 188,205 | 49.7 | 8 | 3
Type_D | 6 | 24 | 3 | 197,615 | 52.2 | 6 | 4
Type_D | 6 | 30 | 5 | 235,256 | 62.1 | 10 | 3
Type_D | 6 | 32 | 4 | 263,486 | 69.6 | 8 | 4
Type_D | 6 | 36 | 6 | 282,307 | 74.6 | 12 | 3
Type_D | 6 | 40 | 5 | 329,358 | 87 | 10 | 4
Type_D | 6 | 42 | 7 | 329,358 | 87 | 14 | 3
Type_D | 6 | 48 | 8 | 376,409 | 99.4 | 16 | 3
Type_D | 6 | 48 | 6 | 395,230 | 104.4 | 12 | 4
Type_D | 7 | 4 | 1 | 32,936 | 8.7 | 2 | 2
Type_D | 7 | 6 | 1 | 54,893 | 14.5 | 2 | 3
Type_D | 7 | 8 | 1 | 76,850 | 20.3 | 2 | 4
Type_D | 7 | 12 | 2 | 109,786 | 29 | 4 | 3
Type_D | 7 | 16 | 2 | 153,700 | 40.6 | 4 | 4
Type_D | 7 | 18 | 3 | 164,679 | 43.5 | 6 | 3
Type_D | 7 | 24 | 4 | 219,572 | 58 | 8 | 3
Type_D | 7 | 24 | 3 | 230,551 | 60.9 | 6 | 4
Type_D | 7 | 30 | 5 | 274,465 | 72.5 | 10 | 3
Type_D | 7 | 32 | 4 | 307,401 | 81.2 | 8 | 4
Type_D | 7 | 36 | 6 | 329,358 | 87 | 12 | 3
Type_D | 7 | 40 | 5 | 384,251 | 101.5 | 10 | 4
Type_D | 7 | 42 | 7 | 384,251 | 101.5 | 14 | 3
Type_D | 7 | 48 | 8 | 439,144 | 116 | 16 | 3
Type_D | 7 | 48 | 6 | 461,101 | 121.8 | 12 | 4
Type_D | 8 | 4 | 1 | 37,641 | 9.9 | 2 | 2
Type_D | 8 | 6 | 1 | 62,735 | 16.6 | 2 | 3
Type_D | 8 | 8 | 1 | 87,829 | 23.2 | 2 | 4
Type_D | 8 | 12 | 2 | 125,470 | 33.1 | 4 | 3
Type_D | 8 | 16 | 2 | 175,658 | 46.4 | 4 | 4
Type_D | 8 | 18 | 3 | 188,205 | 49.7 | 6 | 3
Type_D | 8 | 24 | 4 | 250,939 | 66.3 | 8 | 3
Type_D | 8 | 24 | 3 | 263,486 | 69.6 | 6 | 4
Type_D | 8 | 30 | 5 | 313,674 | 82.9 | 10 | 3
Type_D | 8 | 32 | 4 | 351,315 | 92.8 | 8 | 4
Type_D | 8 | 36 | 6 | 376,409 | 99.4 | 12 | 3
Type_D | 8 | 40 | 5 | 439,144 | 116 | 10 | 4
Type_D | 8 | 42 | 7 | 439,144 | 116 | 14 | 3
Type_D | 8 | 48 | 8 | 501,879 | 132.6 | 16 | 3
Type_D | 8 | 48 | 6 | 526,973 | 139.2 | 12 | 4
Type_D | 9 | 4 | 1 | 42,346 | 11.2 | 2 | 2
Type_D | 9 | 6 | 1 | 70,577 | 18.6 | 2 | 3
Type_D | 9 | 8 | 1 | 98,807 | 26.1 | 2 | 4
Type_D | 9 | 12 | 2 | 141,153 | 37.3 | 4 | 3
Type_D | 9 | 16 | 2 | 197,615 | 52.2 | 4 | 4
Type_D | 9 | 18 | 3 | 211,730 | 55.9 | 6 | 3
Type_D | 9 | 24 | 4 | 282,307 | 74.6 | 8 | 3
Type_D | 9 | 24 | 3 | 296,422 | 78.3 | 6 | 4
Type_D | 9 | 30 | 5 | 352,884 | 93.2 | 10 | 3
Type_D | 9 | 32 | 4 | 395,230 | 104.4 | 8 | 4
Type_D | 9 | 36 | 6 | 423,460 | 111.9 | 12 | 3
Type_D | 9 | 40 | 5 | 494,037 | 130.5 | 10 | 4
Type_D | 9 | 42 | 7 | 494,037 | 130.5 | 14 | 3
Type_D | 9 | 48 | 8 | 564,614 | 149.2 | 16 | 3
Type_D | 9 | 48 | 6 | 592,844 | 156.6 | 12 | 4
Type_D | 10 | 4 | 1 | 47,051 | 12.4 | 2 | 2
Type_D | 10 | 6 | 1 | 78,419 | 20.7 | 2 | 3
Type_D | 10 | 8 | 1 | 109,786 | 29 | 2 | 4
Type_D | 10 | 12 | 2 | 156,837 | 41.4 | 4 | 3
Type_D | 10 | 16 | 2 | 219,572 | 58 | 4 | 4
Type_D | 10 | 18 | 3 | 235,256 | 62.1 | 6 | 3
Type_D | 10 | 24 | 4 | 313,674 | 82.9 | 8 | 3
Type_D | 10 | 24 | 3 | 329,358 | 87 | 6 | 4
Type_D | 10 | 30 | 5 | 392,093 | 103.6 | 10 | 3
Type_D | 10 | 32 | 4 | 439,144 | 116 | 8 | 4
Type_D | 10 | 36 | 6 | 470,511 | 124.3 | 12 | 3
Type_D | 10 | 40 | 5 | 548,930 | 145 | 10 | 4
Type_D | 10 | 42 | 7 | 548,930 | 145 | 14 | 3
Type_D | 10 | 48 | 8 | 627,348 | 165.7 | 16 | 3
Type_D | 10 | 48 | 6 | 658,716 | 174 | 12 | 4
Type_D | 11 | 4 | 1 | 51,756 | 13.7 | 2 | 2
Type_D | 11 | 6 | 1 | 86,260 | 22.8 | 2 | 3
Type_D | 11 | 8 | 1 | 120,765 | 31.9 | 2 | 4
Type_D | 11 | 12 | 2 | 172,521 | 45.6 | 4 | 3
Type_D | 11 | 16 | 2 | 241,529 | 63.8 | 4 | 4
Type_D | 11 | 18 | 3 | 258,781 | 68.4 | 6 | 3
Type_D | 11 | 24 | 4 | 345,042 | 91.2 | 8 | 3
Type_D | 11 | 24 | 3 | 362,294 | 95.7 | 6 | 4
Type_D | 11 | 30 | 5 | 431,302 | 113.9 | 10 | 3
Type_D | 11 | 32 | 4 | 483,058 | 127.6 | 8 | 4
Type_D | 11 | 36 | 6 | 517,562 | 136.7 | 12 | 3
Type_D | 11 | 40 | 5 | 603,823 | 159.5 | 10 | 4
Type_D | 11 | 42 | 7 | 603,823 | 159.5 | 14 | 3
Type_D | 11 | 48 | 8 | 690,083 | 182.3 | 16 | 3
Type_D | 11 | 48 | 6 | 724,587 | 191.4 | 12 | 4
Type_D | 12 | 4 | 1 | 56,461 | 14.9 | 2 | 2
Type_D | 12 | 6 | 1 | 94,102 | 24.9 | 2 | 3
Type_D | 12 | 8 | 1 | 131,743 | 34.8 | 2 | 4
Type_D | 12 | 12 | 2 | 188,205 | 49.7 | 4 | 3
Type_D | 12 | 16 | 2 | 263,486 | 69.6 | 4 | 4
Type_D | 12 | 18 | 3 | 282,307 | 74.6 | 6 | 3
Type_D | 12 | 24 | 4 | 376,409 | 99.4 | 8 | 3
Type_D | 12 | 24 | 3 | 395,230 | 104.4 | 6 | 4
Type_D | 12 | 30 | 5 | 470,511 | 124.3 | 10 | 3
Type_D | 12 | 32 | 4 | 526,973 | 139.2 | 8 | 4
Type_D | 12 | 36 | 6 | 564,614 | 149.2 | 12 | 3
Type_D | 12 | 40 | 5 | 658,716 | 174 | 10 | 4
Type_D | 12 | 42 | 7 | 658,716 | 174 | 14 | 3
Type_D | 12 | 48 | 8 | 752,818 | 198.9 | 16 | 3
Type_D | 12 | 48 | 6 | 790,459 | 208.8 | 12 | 4
Type_D | 13 | 4 | 1 | 61,166 | 16.2 | 2 | 2
Type_D | 13 | 6 | 1 | 101,944 | 26.9 | 2 | 3
Type_D | 13 | 8 | 1 | 142,722 | 37.7 | 2 | 4
Type_D | 13 | 12 | 2 | 203,888 | 53.9 | 4 | 3
Type_D | 13 | 16 | 2 | 285,444 | 75.4 | 4 | 4
Type_D | 13 | 18 | 3 | 305,832 | 80.8 | 6 | 3
Type_D | 13 | 24 | 4 | 407,777 | 107.7 | 8 | 3
Type_D | 13 | 24 | 3 | 428,165 | 113.1 | 6 | 4
Type_D | 13 | 30 | 5 | 509,721 | 134.7 | 10 | 3
Type_D | 13 | 32 | 4 | 570,887 | 150.8 | 8 | 4
Type_D | 13 | 36 | 6 | 611,665 | 161.6 | 12 | 3
Type_D | 13 | 40 | 5 | 713,609 | 188.5 | 10 | 4
Type_D | 13 | 42 | 7 | 713,609 | 188.5 | 14 | 3
Type_D | 13 | 48 | 8 | 815,553 | 215.4 | 16 | 3
Type_D | 13 | 48 | 6 | 856,331 | 226.2 | 12 | 4
Type_D | 14 | 4 | 1 | 65,872 | 17.4 | 2 | 2
Type_D | 14 | 6 | 1 | 109,786 | 29 | 2 | 3
Type_D | 14 | 8 | 1 | 153,700 | 40.6 | 2 | 4
Type_D | 14 | 12 | 2 | 219,572 | 58 | 4 | 3
Type_D | 14 | 16 | 2 | 307,401 | 81.2 | 4 | 4
Type_D | 14 | 18 | 3 | 329,358 | 87 | 6 | 3
Type_D | 14 | 24 | 4 | 439,144 | 116 | 8 | 3
Type_D | 14 | 24 | 3 | 461,101 | 121.8 | 6 | 4
Type_D | 14 | 30 | 5 | 548,930 | 145 | 10 | 3
Type_D | 14 | 32 | 4 | 614,802 | 162.4 | 8 | 4
Type_D | 14 | 36 | 6 | 658,716 | 174 | 12 | 3
Type_D | 14 | 40 | 5 | 768,502 | 203 | 10 | 4
Type_D | 14 | 42 | 7 | 768,502 | 203 | 14 | 3
Type_D | 14 | 48 | 8 | 878,288 | 232 | 16 | 3
Type_D | 14 | 48 | 6 | 922,202 | 243.6 | 12 | 4
Type_D | 15 | 4 | 1 | 70,577 | 18.6 | 2 | 2
Type_D | 15 | 6 | 1 | 117,628 | 31.1 | 2 | 3
Type_D | 15 | 8 | 1 | 164,679 | 43.5 | 2 | 4
Type_D | 15 | 12 | 2 | 235,256 | 62.1 | 4 | 3
Type_D | 15 | 16 | 2 | 329,358 | 87 | 4 | 4
Type_D | 15 | 18 | 3 | 352,884 | 93.2 | 6 | 3
Type_D | 15 | 24 | 4 | 470,511 | 124.3 | 8 | 3
Type_D | 15 | 24 | 3 | 494,037 | 130.5 | 6 | 4
Type_D | 15 | 30 | 5 | 588,139 | 155.4 | 10 | 3
Type_D | 15 | 32 | 4 | 658,716 | 174 | 8 | 4
Type_D | 15 | 36 | 6 | 705,767 | 186.4 | 12 | 3
Type_D | 15 | 40 | 5 | 823,395 | 217.5 | 10 | 4
Type_D | 15 | 42 | 7 | 823,395 | 217.5 | 14 | 3
Type_D | 15 | 48 | 8 | 941,023 | 248.6 | 16 | 3
Type_D | 15 | 48 | 6 | 988,074 | 261 | 12 | 4
Type_D | 16 | 4 | 1 | 75,282 | 19.9 | 2 | 2
Type_D | 16 | 6 | 1 | 125,470 | 33.1 | 2 | 3
Type_D | 16 | 8 | 1 | 175,658 | 46.4 | 2 | 4
Type_D | 16 | 12 | 2 | 250,939 | 66.3 | 4 | 3
Type_D | 16 | 16 | 2 | 351,315 | 92.8 | 4 | 4
Type_D | 16 | 18 | 3 | 376,409 | 99.4 | 6 | 3
Type_D | 16 | 24 | 4 | 501,879 | 132.6 | 8 | 3
Type_D | 16 | 24 | 3 | 526,973 | 139.2 | 6 | 4
Type_D | 16 | 30 | 5 | 627,348 | 165.7 | 10 | 3
Type_D | 16 | 32 | 4 | 702,630 | 185.6 | 8 | 4
Type_D | 16 | 36 | 6 | 752,818 | 198.9 | 12 | 3
Type_D | 16 | 40 | 5 | 878,288 | 232 | 10 | 4
Type_D | 16 | 42 | 7 | 878,288 | 232 | 14 | 3
Type_D | 16 | 48 | 8 | 1,003,758 | 265.2 | 16 | 3
Type_D | 16 | 48 | 6 | 1,053,945 | 278.4 | 12 | 4
Type_D | 17 | 4 | 1 | 79,987 | 21.1 | 2 | 2
Type_D | 17 | 6 | 1 | 133,312 | 35.2 | 2 | 3
Type_D | 17 | 8 | 1 | 186,636 | 49.3 | 2 | 4
Type_D | 17 | 12 | 2 | 266,623 | 70.4 | 4 | 3
Type_D | 17 | 16 | 2 | 373,272 | 98.6 | 4 | 4
Type_D | 17 | 18 | 3 | 399,935 | 105.7 | 6 | 3
Type_D | 17 | 24 | 4 | 533,246 | 140.9 | 8 | 3
Type_D | 17 | 24 | 3 | 559,909 | 147.9 | 6 | 4
Type_D | 17 | 30 | 5 | 666,558 | 176.1 | 10 | 3
Type_D | 17 | 32 | 4 | 746,545 | 197.2 | 8 | 4
Type_D | 17 | 36 | 6 | 799,869 | 211.3 | 12 | 3
Type_D | 17 | 40 | 5 | 933,181 | 246.5 | 10 | 4
Type_D | 17 | 42 | 7 | 933,181 | 246.5 | 14 | 3
Type_D | 17 | 48 | 8 | 1,066,492 | 281.7 | 16 | 3
Type_D | 17 | 48 | 6 | 1,119,817 | 295.8 | 12 | 4
Type_D | 18 | 4 | 1 | 84,692 | 22.4 | 2 | 2
Type_D | 18 | 6 | 1 | 141,153 | 37.3 | 2 | 3
Type_D | 18 | 8 | 1 | 197,615 | 52.2 | 2 | 4
Type_D | 18 | 12 | 2 | 282,307 | 74.6 | 4 | 3
Type_D | 18 | 16 | 2 | 395,230 | 104.4 | 4 | 4
Type_D | 18 | 18 | 3 | 423,460 | 111.9 | 6 | 3
Type_D | 18 | 24 | 4 | 564,614 | 149.2 | 8 | 3
Type_D | 18 | 24 | 3 | 592,844 | 156.6 | 6 | 4
Type_D | 18 | 30 | 5 | 705,767 | 186.4 | 10 | 3
Type_D | 18 | 32 | 4 | 790,459 | 208.8 | 8 | 4
Type_D | 18 | 36 | 6 | 846,920 | 223.7 | 12 | 3
Type_D | 18 | 40 | 5 | 988,074 | 261 | 10 | 4
Type_D | 18 | 42 | 7 | 988,074 | 261 | 14 | 3
Type_D | 18 | 48 | 8 | 1,129,227 | 298.3 | 16 | 3
Type_D | 18 | 48 | 6 | 1,185,689 | 313.2 | 12 | 4
Type_D | 19 | 4 | 1 | 89,397 | 23.6 | 2 | 2
Type_D | 19 | 6 | 1 | 148,995 | 39.4 | 2 | 3
Type_D | 19 | 8 | 1 | 208,593 | 55.1 | 2 | 4
Type_D | 19 | 12 | 2 | 297,991 | 78.7 | 4 | 3
Type_D | 19 | 16 | 2 | 417,187 | 110.2 | 4 | 4
Type_D | 19 | 18 | 3 | 446,986 | 118.1 | 6 | 3
Type_D | 19 | 24 | 4 | 595,981 | 157.4 | 8 | 3
Type_D | 19 | 24 | 3 | 625,780 | 165.3 | 6 | 4
Type_D | 19 | 30 | 5 | 744,976 | 196.8 | 10 | 3
Type_D | 19 | 32 | 4 | 834,373 | 220.4 | 8 | 4
Type_D | 19 | 36 | 6 | 893,972 | 236.2 | 12 | 3
Type_D | 19 | 40 | 5 | 1,042,967 | 275.5 | 10 | 4
Type_D | 19 | 42 | 7 | 1,042,967 | 275.5 | 14 | 3
Type_D | 19 | 48 | 8 | 1,191,962 | 314.9 | 16 | 3
Type_D | 19 | 48 | 6 | 1,251,560 | 330.6 | 12 | 4
Type_D | 20 | 4 | 1 | 94,102 | 24.9 | 2 | 2
Type_D | 20 | 6 | 1 | 156,837 | 41.4 | 2 | 3
Type_D | 20 | 8 | 1 | 219,572 | 58 | 2 | 4
Type_D | 20 | 12 | 2 | 313,674 | 82.9 | 4 | 3
Type_D | 20 | 16 | 2 | 439,144 | 116 | 4 | 4
Type_D | 20 | 18 | 3 | 470,511 | 124.3 | 6 | 3
Type_D | 20 | 24 | 4 | 627,348 | 165.7 | 8 | 3
Type_D | 20 | 24 | 3 | 658,716 | 174 | 6 | 4
Type_D | 20 | 30 | 5 | 784,186 | 207.2 | 10 | 3
Type_D | 20 | 32 | 4 | 878,288 | 232 | 8 | 4
Type_D | 20 | 36 | 6 | 941,023 | 248.6 | 12 | 3
Type_D | 20 | 40 | 5 | 1,097,860 | 290 | 10 | 4
Type_D | 20 | 42 | 7 | 1,097,860 | 290 | 14 | 3
Type_D | 20 | 48 | 8 | 1,254,697 | 331.5 | 16 | 3
Type_D | 20 | 48 | 6 | 1,317,432 | 348 | 12 | 4
Type_E | 4 | 4 | 1 | 25,402 | 6.7 | 2 | 2
Type_E | 4 | 6 | 1 | 42,336 | 11.2 | 2 | 3
Type_E | 4 | 8 | 1 | 59,271 | 15.7 | 2 | 4
Type_E | 4 | 12 | 2 | 84,672 | 22.4 | 4 | 3
Type_E | 4 | 16 | 2 | 118,541 | 31.3 | 4 | 4
Type_E | 4 | 18 | 3 | 127,008 | 33.6 | 6 | 3
Type_E | 4 | 24 | 4 | 169,344 | 44.7 | 8 | 3
Type_E | 4 | 24 | 3 | 177,812 | 47 | 6 | 4
Type_E | 4 | 30 | 5 | 211,680 | 55.9 | 10 | 3
Type_E | 4 | 32 | 4 | 237,082 | 62.6 | 8 | 4
Type_E | 4 | 36 | 6 | 254,017 | 67.1 | 12 | 3
Type_E | 4 | 40 | 5 | 296,353 | 78.3 | 10 | 4
Type_E | 4 | 42 | 7 | 296,353 | 78.3 | 14 | 3
Type_E | 4 | 48 | 8 | 338,689 | 89.5 | 16 | 3
Type_E | 4 | 48 | 6 | 355,623 | 93.9 | 12 | 4
Type_E | 5 | 4 | 1 | 31,752 | 8.4 | 2 | 2
Type_E | 5 | 6 | 1 | 52,920 | 14 | 2 | 3
Type_E | 5 | 8 | 1 | 74,088 | 19.6 | 2 | 4
Type_E | 5 | 12 | 2 | 105,840 | 28 | 4 | 3
Type_E | 5 | 16 | 2 | 148,176 | 39.1 | 4 | 4
Type_E | 5 | 18 | 3 | 158,760 | 41.9 | 6 | 3
Type_E | 5 | 24 | 4 | 211,680 | 55.9 | 8 | 3
Type_E | 5 | 24 | 3 | 222,265 | 58.7 | 6 | 4
Type_E | 5 | 30 | 5 | 264,601 | 69.9 | 10 | 3
Type_E | 5 | 32 | 4 | 296,353 | 78.3 | 8 | 4
Type_E | 5 | 36 | 6 | 317,521 | 83.9 | 12 | 3
Type_E | 5 | 40 | 5 | 370,441 | 97.9 | 10 | 4
Type_E | 5 | 42 | 7 | 370,441 | 97.9 | 14 | 3
Type_E | 5 | 48 | 8 | 423,361 | 111.8 | 16 | 3
Type_E | 5 | 48 | 6 | 444,529 | 117.4 | 12 | 4
Type_E | 6 | 4 | 1 | 38,102 | 10.1 | 2 | 2
Type_E | 6 | 6 | 1 | 63,504 | 16.8 | 2 | 3
Type_E | 6 | 8 | 1 | 88,906 | 23.5 | 2 | 4
Type_E | 6 | 12 | 2 | 127,008 | 33.6 | 4 | 3
Type_E | 6 | 16 | 2 | 177,812 | 47 | 4 | 4
Type_E | 6 | 18 | 3 | 190,512 | 50.3 | 6 | 3
Type_E | 6 | 24 | 4 | 254,017 | 67.1 | 8 | 3
Type_E | 6 | 24 | 3 | 266,717 | 70.5 | 6 | 4
Type_E | 6 | 30 | 5 | 317,521 | 83.9 | 10 | 3
Type_E | 6 | 32 | 4 | 355,623 | 93.9 | 8 | 4
Type_E | 6 | 36 | 6 | 381,025 | 100.7 | 12 | 3
Type_E | 6 | 40 | 5 | 444,529 | 117.4 | 10 | 4
Type_E | 6 | 42 | 7 | 444,529 | 117.4 | 14 | 3
Type_E | 6 | 48 | 8 | 508,033 | 134.2 | 16 | 3
Type_E | 6 | 48 | 6 | 533,435 | 140.9 | 12 | 4
Type_E | 7 | 4 | 1 | 44,453 | 11.7 | 2 | 2
Type_E | 7 | 6 | 1 | 74,088 | 19.6 | 2 | 3
Type_E | 7 | 8 | 1 | 103,723 | 27.4 | 2 | 4
Type_E | 7 | 12 | 2 | 148,176 | 39.1 | 4 | 3
Type_E | 7 | 16 | 2 | 207,447 | 54.8 | 4 | 4
Type_E | 7 | 18 | 3 | 222,265 | 58.7 | 6 | 3
Type_E | 7 | 24 | 4 | 296,353 | 78.3 | 8 | 3
Type_E | 7 | 24 | 3 | 311,170 | 82.2 | 6 | 4
Type_E | 7 | 30 | 5 | 370,441 | 97.9 | 10 | 3
Type_E | 7 | 32 | 4 | 414,894 | 109.6 | 8 | 4
Type_E | 7 | 36 | 6 | 444,529 | 117.4 | 12 | 3
Type_E | 7 | 40 | 5 | 518,617 | 137 | 10 | 4
Type_E | 7 | 42 | 7 | 518,617 | 137 | 14 | 3
Type_E | 7 | 48 | 8 | 592,705 | 156.6 | 16 | 3
Type_E | 7 | 48 | 6 | 622,341 | 164.4 | 12 | 4
Type_E | 8 | 4 | 1 | 50,803 | 13.4 | 2 | 2
Type_E | 8 | 6 | 1 | 84,672 | 22.4 | 2 | 3
Type_E | 8 | 8 | 1 | 118,541 | 31.3 | 2 | 4
Type_E | 8 | 12 | 2 | 169,344 | 44.7 | 4 | 3
Type_E | 8 | 16 | 2 | 237,082 | 62.6 | 4 | 4
Type_E | 8 | 18 | 3 | 254,017 | 67.1 | 6 | 3
Type_E | 8 | 24 | 4 | 338,689 | 89.5 | 8 | 3
Type_E | 8 | 24 | 3 | 355,623 | 93.9 | 6 | 4
Type_E | 8 | 30 | 5 | 423,361 | 111.8 | 10 | 3
Type_E | 8 | 32 | 4 | 474,164 | 125.3 | 8 | 4
Type_E | 8 | 36 | 6 | 508,033 | 134.2 | 12 | 3
Type_E | 8 | 40 | 5 | 592,705 | 156.6 | 10 | 4
Type_E | 8 | 42 | 7 | 592,705 | 156.6 | 14 | 3
Type_E | 8 | 48 | 8 | 677,378 | 178.9 | 16 | 3
Type_E | 8 | 48 | 6 | 711,246 | 187.9 | 12 | 4
Type_E | 9 | 4 | 1 | 57,154 | 15.1 | 2 | 2
Type_E | 9 | 6 | 1 | 95,256 | 25.2 | 2 | 3
Type_E | 9 | 8 | 1 | 133,359 | 35.2 | 2 | 4
Type_E | 9 | 12 | 2 | 190,512 | 50.3 | 4 | 3
Type_E | 9 | 16 | 2 | 266,717 | 70.5 | 4 | 4
Type_E | 9 | 18 | 3 | 285,769 | 75.5 | 6 | 3
Type_E | 9 | 24 | 4 | 381,025 | 100.7 | 8 | 3
Type_E | 9 | 24 | 3 | 400,076 | 105.7 | 6 | 4
Type_E | 9 | 30 | 5 | 476,281 | 125.8 | 10 | 3
Type_E | 9 | 32 | 4 | 533,435 | 140.9 | 8 | 4
Type_E | 9 | 36 | 6 | 571,537 | 151 | 12 | 3
Type_E | 9 | 40 | 5 | 666,794 | 176.1 | 10 | 4
Type_E | 9 | 42 | 7 | 666,794 | 176.1 | 14 | 3
Type_E | 9 | 48 | 8 | 762,050 | 201.3 | 16 | 3
Type_E | 9 | 48 | 6 | 800,152 | 211.4 | 12 | 4
Type_E | 10 | 4 | 1 | 63,504 | 16.8 | 2 | 2
Type_E | 10 | 6 | 1 | 105,840 | 28 | 2 | 3
Type_E | 10 | 8 | 1 | 148,176 | 39.1 | 2 | 4
Type_E | 10 | 12 | 2 | 211,680 | 55.9 | 4 | 3
Type_E | 10 | 16 | 2 | 296,353 | 78.3 | 4 | 4
Type_E | 10 | 18 | 3 | 317,521 | 83.9 | 6 | 3
Type_E | 10 | 24 | 4 | 423,361 | 111.8 | 8 | 3
Type_E | 10 | 24 | 3 | 444,529 | 117.4 | 6 | 4
Type_E | 10 | 30 | 5 | 529,201 | 139.8 | 10 | 3
Type_E | 10 | 32 | 4 | 592,705 | 156.6 | 8 | 4
Type_E | 10 | 36 | 6 | 635,041 | 167.8 | 12 | 3
Type_E | 10 | 40 | 5 | 740,882 | 195.7 | 10 | 4
Type_E | 10 | 42 | 7 | 740,882 | 195.7 | 14 | 3
Type_E | 10 | 48 | 8 | 846,722 | 223.7 | 16 | 3
Type_E | 10 | 48 | 6 | 889,058 | 234.9 | 12 | 4
Type_E | 11 | 4 | 1 | 69,855 | 18.5 | 2 | 2
Type_E | 11 | 6 | 1 | 116,424 | 30.8 | 2 | 3
Type_E | 11 | 8 | 1 | 162,994 | 43.1 | 2 | 4
Type_E | 11 | 12 | 2 | 232,849 | 61.5 | 4 | 3
Type_E | 11 | 16 | 2 | 325,988 | 86.1 | 4 | 4
Type_E | 11 | 18 | 3 | 349,273 | 92.3 | 6 | 3
Type_E | 11 | 24 | 4 | 465,697 | 123 | 8 | 3
Type_E | 11 | 24 | 3 | 488,982 | 129.2 | 6 | 4
Type_E | 11 | 30 | 5 | 582,121 | 153.8 | 10 | 3
Type_E | 11 | 32 | 4 | 651,976 | 172.2 | 8 | 4
Type_E | 11 | 36 | 6 | 698,546 | 184.5 | 12 | 3
Type_E | 11 | 40 | 5 | 814,970 | 215.3 | 10 | 4
Type_E | 11 | 42 | 7 | 814,970 | 215.3 | 14 | 3
Type_E | 11 | 48 | 8 | 931,394 | 246 | 16 | 3
Type_E | 11 | 48 | 6 | 977,964 | 258.4 | 12 | 4
Type_E | 12 | 4 | 1 | 76,205 | 20.1 | 2 | 2
Type_E | 12 | 6 | 1 | 127,008 | 33.6 | 2 | 3
Type_E | 12 | 8 | 1 | 177,812 | 47 | 2 | 4
Type_E | 12 | 12 | 2 | 254,017 | 67.1 | 4 | 3
Type_E | 12 | 16 | 2 | 355,623 | 93.9 | 4 | 4
Type_E | 12 | 18 | 3 | 381,025 | 100.7 | 6 | 3
Type_E | 12 | 24 | 4 | 508,033 | 134.2 | 8 | 3
Type_E | 12 | 24 | 3 | 533,435 | 140.9 | 6 | 4
Type_E | 12 | 30 | 5 | 635,041 | 167.8 | 10 | 3
Type_E | 12 | 32 | 4 | 711,246 | 187.9 | 8 | 4
Type_E | 12 | 36 | 6 | 762,050 | 201.3 | 12 | 3
Type_E | 12 | 40 | 5 | 889,058 | 234.9 | 10 | 4
Type_E | 12 | 42 | 7 | 889,058 | 234.9 | 14 | 3
Type_E | 12 | 48 | 8 | 1,016,066 | 268.4 | 16 | 3
Type_E | 12 | 48 | 6 | 1,066,870 | 281.8 | 12 | 4
Type_E | 13 | 4 | 1 | 82,555 | 21.8 | 2 | 2
Type_E | 13 | 6 | 1 | 137,592 | 36.3 | 2 | 3
Type_E | 13 | 8 | 1 | 192,629 | 50.9 | 2 | 4
Type_E | 13 | 12 | 2 | 275,185 | 72.7 | 4 | 3
Type_E | 13 | 16 | 2 | 385,258 | 101.8 | 4 | 4
Type_E | 13 | 18 | 3 | 412,777 | 109 | 6 | 3
Type_E | 13 | 24 | 4 | 550,369 | 145.4 | 8 | 3
Type_E | 13 | 24 | 3 | 577,888 | 152.7 | 6 | 4
Type_E | 13 | 30 | 5 | 687,962 | 181.7 | 10 | 3
Type_E | 13 | 32 | 4 | 770,517 | 203.5 | 8 | 4
Type_E | 13 | 36 | 6 | 825,554 | 218.1 | 12 | 3
Type_E | 13 | 40 | 5 | 963,146 | 254.4 | 10 | 4
Type_E | 13 | 42 | 7 | 963,146 | 254.4 | 14 | 3
Type_E | 13 | 48 | 8 | 1,100,738 | 290.8 | 16 | 3
Type_E | 13 | 48 | 6 | 1,155,775 | 305.3 | 12 | 4
Type_E | 14 | 4 | 1 | 88,906 | 23.5 | 2 | 2
Type_E | 14 | 6 | 1 | 148,176 | 39.1 | 2 | 3
Type_E | 14 | 8 | 1 | 207,447 | 54.8 | 2 | 4
Type_E | 14 | 12 | 2 | 296,353 | 78.3 | 4 | 3
Type_E | 14 | 16 | 2 | 414,894 | 109.6 | 4 | 4
Type_E | 14 | 18 | 3 | 444,529 | 117.4 | 6 | 3
Type_E | 14 | 24 | 4 | 592,705 | 156.6 | 8 | 3
Type_E | 14 | 24 | 3 | 622,341 | 164.4 | 6 | 4
Type_E | 14 | 30 | 5 | 740,882 | 195.7 | 10 | 3
Type_E | 14 | 32 | 4 | 829,787 | 219.2 | 8 | 4
Type_E | 14 | 36 | 6 | 889,058 | 234.9 | 12 | 3
Type_E | 14 | 40 | 5 | 1,037,234 | 274 | 10 | 4
Type_E | 14 | 42 | 7 | 1,037,234 | 274 | 14 | 3
Type_E | 14 | 48 | 8 | 1,185,411 | 313.2 | 16 | 3
Type_E | 14 | 48 | 6 | 1,244,681 | 328.8 | 12 | 4
Type_E | 15 | 4 | 1 | 95,256 | 25.2 | 2 | 2
Type_E | 15 | 6 | 1 | 158,760 | 41.9 | 2 | 3
Type_E | 15 | 8 | 1 | 222,265 | 58.7 | 2 | 4
Type_E | 15 | 12 | 2 | 317,521 | 83.9 | 4 | 3
Type_E | 15 | 16 | 2 | 444,529 | 117.4 | 4 | 4
Type_E | 15 | 18 | 3 | 476,281 | 125.8 | 6 | 3
Type_E | 15 | 24 | 4 | 635,041 | 167.8 | 8 | 3
Type_E | 15 | 24 | 3 | 666,794 | 176.1 | 6 | 4
Type_E | 15 | 30 | 5 | 793,802 | 209.7 | 10 | 3
Type_E | 15 | 32 | 4 | 889,058 | 234.9 | 8 | 4
Type_E | 15 | 36 | 6 | 952,562 | 251.6 | 12 | 3
Type_E | 15 | 40 | 5 | 1,111,323 | 293.6 | 10 | 4
Type_E | 15 | 42 | 7 | 1,111,323 | 293.6 | 14 | 3
Type_E | 15 | 48 | 8 | 1,270,083 | 335.5 | 16 | 3
Type_E | 15 | 48 | 6 | 1,333,587 | 352.3 | 12 | 4
Type_E | 16 | 4 | 1 | 101,607 | 26.8 | 2 | 2
Type_E | 16 | 6 | 1 | 169,344 | 44.7 | 2 | 3
Type_E | 16 | 8 | 1 | 237,082 | 62.6 | 2 | 4
Type_E | 16 | 12 | 2 | 338,689 | 89.5 | 4 | 3
Type_E | 16 | 16 | 2 | 474,164 | 125.3 | 4 | 4
Type_E | 16 | 18 | 3 | 508,033 | 134.2 | 6 | 3
Type_E | 16 | 24 | 4 | 677,378 | 178.9 | 8 | 3
Type_E | 16 | 24 | 3 | 711,246 | 187.9 | 6 | 4
Type_E | 16 | 30 | 5 | 846,722 | 223.7 | 10 | 3
Type_E | 16 | 32 | 4 | 948,329 | 250.5 | 8 | 4
Type_E | 16 | 36 | 6 | 1,016,066 | 268.4 | 12 | 3
Type_E | 16 | 40 | 5 | 1,185,411 | 313.2 | 10 | 4
Type_E | 16 | 42 | 7 | 1,185,411 | 313.2 | 14 | 3
Type_E | 16 | 48 | 8 | 1,354,755 | 357.9 | 16 | 3
Type_E | 16 | 48 | 6 | 1,422,493 | 375.8 | 12 | 4
Type_E | 17 | 4 | 1 | 107,957 | 28.5 | 2 | 2
Type_E | 17 | 6 | 1 | 179,928 | 47.5 | 2 | 3
Type_E | 17 | 8 | 1 | 251,900 | 66.5 | 2 | 4
Type_E | 17 | 12 | 2 | 359,857 | 95.1 | 4 | 3
Type_E | 17 | 16 | 2 | 503,800 | 133.1 | 4 | 4
Type_E | 17 | 18 | 3 | 539,785 | 142.6 | 6 | 3
Type_E | 17 | 24 | 4 | 719,714 | 190.1 | 8 | 3
Type_E | 17 | 24 | 3 | 755,699 | 199.6 | 6 | 4
Type_E | 17 | 30 | 5 | 899,642 | 237.7 | 10 | 3
Type_E | 17 | 32 | 4 | 1,007,599 | 266.2 | 8 | 4
Type_E | 17 | 36 | 6 | 1,079,570 | 285.2 | 12 | 3
Type_E | 17 | 40 | 5 | 1,259,499 | 332.7 | 10 | 4
Type_E | 17 | 42 | 7 | 1,259,499 | 332.7 | 14 | 3
Type_E | 17 | 48 | 8 | 1,439,427 | 380.3 | 16 | 3
Type_E | 17 | 48 | 6 | 1,511,399 | 399.3 | 12 | 4
Type_E | 18 | 4 | 1 | 114,307 | 30.2 | 2 | 2
Type_E | 18 | 6 | 1 | 190,512 | 50.3 | 2 | 3
Type_E | 18 | 8 | 1 | 266,717 | 70.5 | 2 | 4
Type_E | 18 | 12 | 2 | 381,025 | 100.7 | 4 | 3
Type_E | 18 | 16 | 2 | 533,435 | 140.9 | 4 | 4
Type_E | 18 | 18 | 3 | 571,537 | 151 | 6 | 3
Type_E | 18 | 24 | 4 | 762,050 | 201.3 | 8 | 3
Type_E | 18 | 24 | 3 | 800,152 | 211.4 | 6 | 4
Type_E | 18 | 30 | 5 | 952,562 | 251.6 | 10 | 3
Type_E | 18 | 32 | 4 | 1,066,870 | 281.8 | 8 | 4
Type_E | 18 | 36 | 6 | 1,143,075 | 302 | 12 | 3
Type_E | 18 | 40 | 5 | 1,333,587 | 352.3 | 10 | 4
Type_E | 18 | 42 | 7 | 1,333,587 | 352.3 | 14 | 3
Type_E | 18 | 48 | 8 | 1,524,099 | 402.6 | 16 | 3
Type_E | 18 | 48 | 6 | 1,600,304 | 422.8 | 12 | 4
Type_E | 19 | 4 | 1 | 120,658 | 31.9 | 2 | 2
Type_E | 19 | 6 | 1 | 201,096 | 53.1 | 2 | 3
Type_E | 19 | 8 | 1 | 281,535 | 74.4 | 2 | 4
Type_E | 19 | 12 | 2 | 402,193 | 106.2 | 4 | 3
Type_E | 19 | 16 | 2 | 563,070 | 148.7 | 4 | 4
Type_E | 19 | 18 | 3 | 603,289 | 159.4 | 6 | 3
Type_E | 19 | 24 | 4 | 804,386 | 212.5 | 8 | 3
Type_E | 19 | 24 | 3 | 844,605 | 223.1 | 6 | 4
Type_E | 19 | 30 | 5 | 1,005,482 | 265.6 | 10 | 3
Type_E | 19 | 32 | 4 | 1,126,140 | 297.5 | 8 | 4
Type_E | 19 | 36 | 6 | 1,206,579 | 318.7 | 12 | 3
Type_E | 19 | 40 | 5 | 1,407,675 | 371.9 | 10 | 4
Type_E | 19 | 42 | 7 | 1,407,675 | 371.9 | 14 | 3
Type_E | 19 | 48 | 8 | 1,608,772 | 425 | 16 | 3
Type_E | 19 | 48 | 6 | 1,689,210 | 446.2 | 12 | 4
Type_E | 20 | 4 | 1 | 127,008 | 33.6 | 2 | 2
Type_E | 20 | 6 | 1 | 211,680 | 55.9 | 2 | 3
Type_E | 20 | 8 | 1 | 296,353 | 78.3 | 2 | 4
Type_E | 20 | 12 | 2 | 423,361 | 111.8 | 4 | 3
Type_E | 20 | 16 | 2 | 592,705 | 156.6 | 4 | 4
Type_E | 20 | 18 | 3 | 635,041 | 167.8 | 6 | 3
Type_E | 20 | 24 | 4 | 846,722 | 223.7 | 8 | 3
Type_E | 20 | 24 | 3 | 889,058 | 234.9 | 6 | 4
Type_E | 20 | 30 | 5 | 1,058,402 | 279.6 | 10 | 3
Type_E | 20 | 32 | 4 | 1,185,411 | 313.2 | 8 | 4
Type_E | 20 | 36 | 6 | 1,270,083 | 335.5 | 12 | 3
Type_E | 20 | 40 | 5 | 1,481,763 | 391.4 | 10 | 4
Type_E | 20 | 42 | 7 | 1,481,763 | 391.4 | 14 | 3
Type_E | 20 | 48 | 8 | 1,693,444 | 447.4 | 16 | 3
Type_E | 20 | 48 | 6 | 1,778,116 | 469.7 | 12 | 4